Проект

Свод Федеральных законов

О техническом регулировании

В Российской Федерации

(Система технических регламентов)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О СПЕЦИАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ НА

ОБОРУДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Оглавление

Глава 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

Статья 1.	Сфера применения Федерального закона.	4

Статья 2.	Основные понятия. Определения.	5

Статья 3.	Изъятия из области применения Федерального закона.	6

Статья 4.	Прочие требования к ОИТ.	7

Глава 2.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ОИТ.	8

Статья 5.	Общие положения	8

Статья 6.	Определения терминов, используемых в данной главе	8

Статья 7.	Общие принципы безопасности	21

Статья 8.	Общие требования	26

Статья 9.	Общие условия испытаний	27

Статья 10.	Компоненты (комплектующие)	27

Статья 11.	Подключение к сети питания	28

Статья 12.	Маркировка и инструкции	29

Статья 13.	ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТИ	36

Статья 14.	Электропроводка, соединения и электропитание	78

Статья 15.	Физические требования	89

Статья 16.	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И АВАРИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	112

Статья 17.	Подключение к телекоммуникационным сетям	122

Глава 3.	ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  СОВМЕСТИМОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(кроме оборудования радиосвязи)	126

Статья 18.	Общие положения	126

Статья 19.	Определения терминов, используемых в данной главе	126

Статья 20.	Классификация ОИТ	126

Статья 21.	Нормы кондуктивных индустриальных радиопомех (ИРП)	127

Статья 22.	Нормы излучаемых ИРП.	128

Статья 23.	Обработка и оценка результатов испытаний	128

Статья 24.	Общие условия испытаний	129

Статья 25.	Требования к методам и условия испытаний.	131

Глава 4.	ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  СОВМЕСТИМОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(оборудование радиосвязи)	132

Статья 26.	Общие положения	132

Статья 27.	Принципы наложения специальных требований	133

Статья 28.	Классификация оборудования радиосвязи.	134

Статья 29.	Условия испытаний	135

Статья 30.	Программа испытаний оборудования радиосвязи.	136

Статья 31.	Методы измерения и нормы помех, создаваемых ИО.	136

Глава 5.	ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ	140

Статья 32.	Процедура обязательного подтверждения соответствия.	140

Статья 33.	Доказательственная база декларации.	140

Статья 34.	Перечень продукции ОИТ, для которой необходимо обязательное подтверждение соответствия.	141

Глава 6.	КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА	142

Статья 35.	Принципы государственного контроля  ОИТ.	142

Статья 36.	Формы государственного контроля ОИТ.	142

Статья 37.	Образцы ОИТ для испытаний при государственном контроле.	142

Статья 38.	Результаты испытаний при государственном контроле ОИТ.	143

Статья 39.	Ответственность за невыполнение требований настоящего закона.	143

Глава 7.	ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	144

Статья 40.	Переходные положения	144

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сфера применения Федерального закона.

Настоящий Федеральный закон разработан в соответствии с Федеральным законом  «О техническом регулировании» и устанавливает обязательные требования ко всем видам оборудования  информационных технологий (ОИТ), поименованным в статье 2 настоящего закона. Федеральный закон содержит нормы, которым должно соответствовать указанное оборудование.

Требования в отношении безопасности производственных процессов при изготовлении оборудования информационных технологий, требования к размещению оборудования информационных технологий а также требования по безопасности работ по установке оборудования и его применению, не оговоренные настоящим Федеральным законом, регулируются общими и иными специальными техническими регламентами.

Настоящий закон устанавливает полный и исчерпывающий перечень обязательных требований в отношении безопасности ОИТ и ограничения эмиссии электромагнитных помех от него. Указанные требования к ОИТ устанавливаются для стадий его производства, хранения, реализации и использования.

Настоящий закон также регулирует отношения в области подтверждения и оценки соответствия ОИТ  в целях установления правопорядка в области технических ограничений на деятельность организаций и упорядочения их взаимоотношений с контрольными органами государства и местными органами власти.

Требования к условиям и методам испытаний, а также критерии соответствия нормам настоящего закона утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации.

Другие требования по электромагнитной совместимости оборудования информационных технологий, а также требования к функциональным или эксплуатационным характеристикам оборудования  не устанавливаются.

Область применения настоящего Федерального закона охватывает всю полосу радиочастот от 9 кГц до 400 ГГц, однако нормы эмиссии помех определены только в ограниченной полосе частот, достаточной в целях защиты служб радиовещания и связи и обеспечения возможности для другой аппаратуры работать должным образом на приемлемом расстоянии.

Настоящий Федеральный закон устанавливает нормы и методы измерений индустриальных радиопомех от ОИТ в полосе частот от  0,15 до 1000 МГц, а также рабочие условия при проведении испытаний и порядок оценки результатов испытаний ОИТ.

Настоящий Федеральный закон не распространяется на оборудование, для которого требования к ИРП установлены в других  технических регламентах.

Настоящий закон не включает требования, имеющие общий характер и содержащиеся в общих технических регламентах.

Требования настоящего Федерального закона распространяются на оборудование, спроектированное и предназначенное для подключения непосредственно к телекоммуникационным сетям, независимо от источника питания, а также на оборудование, предназначенное для телекоммуникационной передачи данных через сети питания.

Основные понятия. Определения.

В данной статье даны определения терминов, необходимых для всего текста ФЗ.

Термины, необходимые для целей отдельных глав настоящего ФЗ, определены в соответствующих главах.

2.1 Определение оборудования информационных технологий (далее по тексту  - ОИТ).

ОИТ – любое оборудование:

а) выполняющее основную функцию, связанную с вводом, хранением, отображением, поиском, передачей, обработкой, коммутацией или управлением данных и сообщений связи, которое при этом может быть снабжено одним или несколькими портами, используемыми обычно для передачи информации;

б) имеющее номинальное напряжение питания не более 600 В.

2.1.1 Виды ОИТ, на которые распространяется настоящий Федеральный закон:

Настоящий федеральный закон распространяется на нижеследующие виды (типы) ОИТ:

- счетные (вычислительные) машины;

- бухгалтерское и банковское оборудование, включая банкоматы;

- калькуляторы;

- кассовые аппараты и торговые терминалы;

- копировальные машины и множительные устройства;

- оконечное оборудование цепей данных;

- оборудование подготовки данных;

- оборудование по обработке данных;

- терминалы данных;

- диктофонное оборудование;

- машины для уничтожения документов;

- плоттеры и графопостроители;

- устройства стирания данных;

- факсимильное оборудование, телефонные аппараты, автоответчики;

- оборудование АТС;

- устройства накопителей данных на магнитной ленте и других носителях;

- машины обработки почтовых отправлений и другое почтовое оборудование, соответствующее определению 2.1;

- оборудование для микрофильмов;

- модемы;

- накопители данных с электроприводом;

- оборудование для работы с бумагой (перфораторы, сепараторы, устройства резки, машины подачи бумаги);

- точилки для карандашей;

- персональные компьютеры и их части;

- устройства для сшивания бумаги;

- принтеры и пишущие машинки;

- устройства для обработки текстов;

- видеодисплейные устройства индивидуальные и проекционные;

- устройства вычислительной техники, предназначенные для работы с компьютером или в его составе, имеющие или не имеющие отдельный корпус;

- устройства бесперебойного питания компьютерной техники с питанием от электросети или аккумуляторных батарей являющиеся устройствами компьютерной техники и не предназначенные для питания иных устройств;

- оборудование, соответствующее по своим характеристикам определению, данному в пункте 2.1

2.2 Определения терминов.

Оборудование испытуемое (ИО) – отдельно применяемое ОИТ или функционально взаимодействующая группа ОИТ (система), которая включает один или несколько основных блоков и используется для целей испытаний.

Порт -	граница, отделяющая испытуемое оборудование от электромагнитной среды, в которой оно функционирует.

Портом считается любая точка соединения на оборудовании, предназначенная для подключения кабелей, идущих к этому оборудованию или от него.

Точка подключения через оптоволоконную связь при испытаниях не рассматривается  как порт. Оптоволоконное подключение, тем не менее, может использоваться при оценке работоспособности и соответствия.

Порт корпуса - физическая граница устройства, сквозь которую могут излучаться или вторгаться электромагнитные поля.

Порт связи – порт, предназначенный для подключения ОИТ к сетям связи (общественным коммутируемым сетям проводной связи, цифровым сетям общего пользования, локальным сетям и аналогичным сетям связи).

Изъятия из области применения Федерального закона.

Из области действия настоящего Федерального закона исключаются:

-оборудование зданий и помещений (кондиционеры воздуха, осветительные устройства системы обнаружения огня или пожаротушения), если передача или обработка данных не является одной из основных функций этого оборудования;

-системы и устройства охлаждения и вентиляции, если они не являются неотъемлемой частью ОИТ и не предназначены исключительно для работы совместно с ОИТ или в его составе;

-системы энергоснабжения (мотор-генераторы, аккумуляторы, трансформаторы), кроме устройств, предназначенных исключительно для обеспечения работы ОИТ или являющихся его неотъемлемой частью;

-электрические сети зданий;

-устройства, не требующие источника питания.

Оборудование, для которого все требования в отношении безопасности, а также излучаемых помех в диапазоне частот явно сформулированы в иных технических регламентах, исключаются из области действия настоящего Федерального закона.

Прочие требования к ОИТ.

4.1 Требования к документации пользователя.

Документация пользователя должна содержать информацию на русском языке о безопасной установке и эксплуатации ОИТ.

Изготовитель (продавец) обязан проинформировать потребителя о существующих известных факторах риска для здоровья при неправильной установке ОИТ или его неправильном применении с указанием документа, нормирующего методики испытаний и  предельные уровни для каждого фактора (если применимо), а также о безопасных правилах использования данного ОИТ.

Данная информация должна содержаться в документации для пользователя, прилагаемой к ОИТ.

4.2 Дополнительные требования по использованию ОИТ.

Дополнительные требования по правильной установке и безопасном использовании ОИТ устанавливаются в технических регламентах для организации рабочих мест.

4.3 Дополнительные требования к продукции ОИТ.

Дополнительные требования к продукции ОИТ, связанные с обеспечением целостности, устойчивости и безопасности единой сети связи Российской Федерации, а также требования по эффективному использованию радиоспектра для устройств ОИТ, основной функцией которых является радиосвязь, устанавливаются законодательством Российской Федерации в области связи.

# ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ОИТ.

Общие положения

Настоящий раздел устанавливает требования безопасности, а также общие нормы, правила и методы испытания оборудования информационных технологий.

Соответствие требованиям  пунктов статей настоящей главы определяется осмотром и в случае необходимости, испытаниями. Условия испытаний, методы и критерии оценки соответствия ОИТ указанным требованиям утверждаются Правительством Российской Федерации.

Дополнительные требования устанавливаются для обеспечения безопасности оборудования, предназначенного для работы в специальных условиях (повышенная запыленность,  наличие горючих газов, коррозионной и взрывоопасной атмосферы, медицинского оборудования для работы в контакте с пациентом, условия тропического климата, работа в транспортных средствах, включая суда и авиацию, большие высоты, оборудование с подачей воды).

Определения терминов, используемых в данной главе

6.1 Напряжение и ток.

Под терминами «напряжение» и «ток», подразумевают их среднеквадратичное значение, если не оговаривается другое значение.

6.2 Термины и определения

# 6.2.1 Электрические характеристики оборудования.

# 6.2.1.1 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:

# Указываемое изготовителем напряжение ИСТОЧНИКА СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (для трехфазного источника питания принимают линейное напряжение).

### 6.2.1.2 ДИАПАЗОН НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ:

# Указанный изготовителем диапазон напряжения источника сетевого электропитания, обозначенный нижним и верхним значениями НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

### 6.2.1.3 НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК:

# Указываемый изготовителем ток, потребляемый оборудованием.

### 6.2.1.4 НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА:

# Указываемая изготовителем частота электропитания.

### 6.2.1.5 ДИАПАЗОН НОМИНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ:

# Указываемый изготовителем диапазон частоты электропитания, выраженный нижней и верхней НОМИНАЛЬНЫМИ ЧАСТОТАМИ.

### 6.2.2 Условия работы

### 6.2.2.1 НОРМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

Режим, соответствующий наиболее жесткому режиму работы в нормальных условиях, установленный в документации. Однако, если эксплуатация при реальных условиях более жесткая, чем при наиболее жестком режиме нормальной нагрузки, установленной изготовителем, то применяют максимально возможную нагрузку.

Условия НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ для электрических офисных машин утверждаются Постановлением правительства РФ.

### 6.2.2.2 НОМИНАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:

Указанное изготовителем время работы оборудования.

### 6.2.2.3 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

Работа оборудования при НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ в течение неограниченного времени.

### 6.2.2.4 КРАТКОВРЕМЕННАЯ РАБОТА:

Работа при НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ в течение точно определенного промежутка времени, начиная с холодного состояния. При этом интервалы после каждого периода работы должны быть достаточными, чтобы оборудование охладилось до температуры помещения.

### 6.2.2.5 ПРЕРЫВИСТАЯ РАБОТА:

Работа последовательными одинаковыми точно определенными идентичными циклами, каждый из которых состоит из периода работы при НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ, чередующегося с периодом работы на холостом ходу или отключением.

### 6.2.3 Подвижность оборудования

### 6.2.3.1 ПЕРЕМЕЩАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Оборудование с одним из следующих свойств:

- массой не более 18 кг, не закрепленное;

- на колесах, роликах или других средствах перемещения ОПЕРАТОРОМ в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

### 6.2.3.2 РУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ПЕРЕМЕЩАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ или часть оборудования, удерживаемое в руках при нормальной эксплуатации.

### 6.2.3.3 ПЕРЕНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ПЕРЕМЕЩАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, предназначенное для переноски ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

### 6.2.3.4 СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Оборудование, не являющееся ПЕРЕМЕЩАЕМЫМ.

### 6.2.3.5 ВСТРАИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Оборудование, предназначенное для установки в подготовленное углубление, например в стене или другом подобном месте.

В общем случае встраиваемое оборудование не имеет КОЖУХОВ со всех сторон, поскольку некоторые стороны оказываются защищенными после установки.

### 6.2.3.6 ВРУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Оборудование, предназначенное для использования без шнура питания. Сетевая вилка является составной частью конструкции оборудования и используется для удержания оборудования в сетевой розетке.

### 6.2.4 Классы оборудования. Защита от поражения электрическим током

### 6.2.4.1 ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА I:

Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается:

- ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, а также

- наличием средств подключения к контуру ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ помещения тех токопроводящих частей, на которых может появиться ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ в случае пробоя ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА I может иметь части с двойной или усиленной изоляцией.

### 6.2.4.2 ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА II:

Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током основывается не только на применении ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, но и на дополнительных мерах безопасности, таких как ДВОЙНАЯ или УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИИ, при этом не применяются ни защитное заземление, ни средства защиты, созданные при установке оборудования.

### 6.2.4.3 ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА III:

Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током выполняется питанием от ЦЕПЕЙ БСНН и в котором не возникает ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

Для ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА III настоящий Федеральный закон не устанавливает требований по защите от поражения электрическим током; все другие требования применяются.

### 6.2.5 Подключение к источнику электропитания

### 6.2.5.1 ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДКЛЮЧАЕМОЕ СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА А:

Оборудование, предназначенное для подключения к установке электропитания здания через бытовые штепсельные вилки и розетки или непромышленный соединитель, или с использованием подключений обоих типов.

### 6.2.5.2 ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДКЛЮЧАЕМОЕ СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА В:

Оборудование, предназначенное для подключения к установке электропитания здания через промышленные штепсельные вилки и розетки или соединитель, или с использованием подключений обоих типов.

### 6.2.5.3 ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДКЛЮЧЕННОЕ ПОСТОЯННО:

Оборудование, подключенное к установкам электропитания здания при помощи винтовых зажимов или иным способом для стационарного подключения.

### 6.2.5.4 СЪЕМНЫЙ ШНУР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ:

Гибкий шнур, предназначенный для подключения к оборудованию через соответствующий бытовой соединитель.

### 6.2.5.5 НЕСЪЕМНЫЙ ШНУР ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ:

Гибкий шнур, прикрепленный к оборудованию или соединенный с ним как единое целое.

### 6.2.6 Кожухи

### 6.2.6.1 КОЖУХ:

Часть, оборудования, выполняющая одну или несколько функций, описанных в 6.2.6.2-6.2.6.4.

КОЖУХ одного типа может быть расположен в КОЖУХЕ другого типа.

КОЖУХ может обеспечивать функции более чем одного типа КОЖУХА.

### 6.2.6.2 КОЖУХ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ:

Часть оборудования, препятствующая распространению огня или пламени, возникшего внутри оборудования.

### 6.2.6.3 КОЖУХ МЕХАНИЧЕСКИЙ:

Часть оборудования, предназначенная для защиты от механических и других физических опасностей.

### 6.2.6.4 КОЖУХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ:

Часть оборудования, предназначенная для предотвращения доступа к частям, находящимся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ или содержащим ОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ, а также к ЦЕПЯМ  НТС.

### 6.2.6.5 ДЕТАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ:

Часть оборудования, вынесенная за пределы КОЖУХА и не выполняющая защитных функций.

### 6.2.7 Доступность

### 6.2.7.1 ОБЛАСТЬ, ДОСТУПНАЯ ОПЕРАТОРУ:

Область, в которой при нормальных условиях возможно следующее:

- доступ без применения ИНСТРУМЕНТА или

- доступ с помощью средств, специально предназначенных для ОПЕРАТОРА, или

- доступ ОПЕРАТОРА в область по инструкции, независимо от необходимости применения ИНСТРУМЕНТА.

Термины «доступ» и «доступный» относятся к вышеупомянутому понятию ОБЛАСТЬ, ДОСТУПНАЯ ОПЕРАТОРУ, если иное не оговорено специально.

### 6.2.7.2 ОБЛАСТЬ, ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Область, отличающаяся от ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ, тем, что для ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА разрешен доступ даже при включенном оборудовании.

### 6.2.7.3 ПОМЕЩЕНИЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ:

Помещение для оборудования, где применяются оба приведенные ниже требования:

- доступ разрешается только ОБСЛУЖИВАЮЩИМУ ПЕРСОНАЛУ или ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, проинструктированным о причинах ограничения, относящихся к помещению, и предостережениях, которые должны выполняться;

- доступ возможен только с использованием инструмента, блокировки и ключа или других средств безопасности, которые проверяются лицом, ответственным за помещение.

Требования к оборудованию, предназначенному для установки в помещениях с ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ те же, что и ДЛЯ ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ, за исключением отступлений, приведенных в 12.17, 13.1.3 и 15.5.1.

### 6.2.7.4 ИНСТРУМЕНТ:

Отвертка или любой другой предмет, который может быть использован для воздействия на винт, защелку или другое фиксирующее устройство.

### 6.2.7.5 КОРПУС:

Совокупность всех доступных токопроводящих частей, рукояток, зажимов, головок и т.п., а также металлизирующие покрытия всех доступных поверхностей из изоляционных материалов.

### 6.2.7.6 БЛОКИРОВКА ЗАЩИТНАЯ:

Средства предупреждения доступа к опасным частям до устранения опасности или для автоматического устранения опасных условий в случае доступа.

### 6.2.8 Цепи и их характеристики

### 6.2.8.1 СЕТЬ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА:

Внешняя система электроснабжения переменного тока, питающая оборудование.

### 6.2.8.2 ПЕРВИЧНАЯ ЦЕПЬ:

Цепь, непосредственно подключенная к СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Она включает в себя средства для соединения с СЕТЬЮ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, первичные обмотки трансформаторов, электродвигателей и других нагрузок.

Проводящие части СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ могут быть частью ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ, как установлено в 6.2.11.6.

### 6.2.8.3 ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ:

Цепь, не имеющая прямого подключения к ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ и получающая электроэнергию через трансформатор, преобразователь или другое эквивалентное устройство, или от батареи.

Проводящие части СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ могут быть частью ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ, как установлено в 6.2.11.6.

### 6.2.8.4 ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:

Напряжение, значение которого превышает 42,4В амплитудного значения напряжения переменного тока или 60 В напряжения постоянного тока в цепи, не отвечающей требованиям, предъявляемым или к ЦЕПЯМ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА, или к ЦЕПЯМ НТС.

### 6.2.8.5 ЦЕПЬ СНН:

ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ с таким напряжением между любыми двумя проводниками или между любым одним проводником и заземлением, значение которого при нормальных условиях работы не превышает 42,4 В значения амплитуды напряжения или 60 В напряжения постоянного тока и которая отделена от ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ по меньшей мере ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, но не отвечает всем требованиям ни для ЦЕПЕЙ БСНН, ни для ЦЕПЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА.

### 6.2.8.6 ЦЕПЬ БСНН:

ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ, сконструированная и защищенная таким образом, что в нормальных условиях и в случае единичного повреждения напряжение не превышает безопасного значения.

Предельные величины напряжения в нормальных условиях работы и в случае единичного повреждения приведены в 13.2. См. также таблицу 2-1А.

### 6.2.8.7 ЦЕПЬ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА:

Цепь, сконструированная и защищенная так, что ток, протекающий в ней как в нормальных условиях, так и в условиях единичного повреждения, не достигает опасного значения.

Предельные значения тока в нормальных условиях работы и в случае единичного повреждения приведены в 13.4.

### 6.2.8.8 ОПАСНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ:

Уровень накопленной энергии 20Дж при напряжении 2В или более, или  существующий дольше 60 секунд уровень мощности не менее 240 ВА.

### 6.2.8.9 ЦЕПЬ НТС:

Цепь в оборудовании, для которой доступная зона контакта ограничена и которая спроектирована и защищена так, что в нормальных условиях и при единичном повреждении, напряжение не превышает предельно допустимой величины.

Цепь НТС рассматривается, как ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ.

Предельные величины напряжений в нормальных условиях и при единичном повреждении  приведены в 13.3.1. Требования к доступности для ЦЕПЕЙ НТС указаны в 13.1.1.1.

ЦЕПИ НТС классифицируют как ЦЕПИ НТС-1, НТС-2 и НТС-3 в соответствии с 6.2.8.10 - 6.2.8.12.

Соотношения между напряжениями цепей БСНН и НТС показаны в таблице 2-1А.

Проводящие части СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ могут быть частью ЦЕПИ НТС, как установлено в 6.2.11.6.

Таблица 2-1А. Пределы напряжений для БСНН и НТС цепей

| Превышение напряжения из ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ возможно? | Нормальные рабочие напряжения |
| --- | --- |
|  | В пределах БСНН ЦЕПИ | Превышение пределов БСНН ЦЕПИ, но в пределах НТС ЦЕПЕЙ |
| Да | ЦЕПЬ НТС-1 | ЦЕПЬ НТС-3 |
| Нет | ЦЕПЬ БСНН | ЦЕПЬ НТС-2 |

### 6.2.8.10 ЦЕПИ НТС-1:

Такие ЦЕПИ НТС, у которых нормальные рабочие напряжения не превышают пределов для ЦЕПЕЙ БСНН, работающих в нормальных условиях работы, и возможны перенапряжения из ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ.

### 6.2.8.11 ЦЕПИ НТС-2:

Такие ЦЕПИ НТС, у которых напряжение при нормальной работе превышает пределы для ЦЕПЕЙ БСНН, работающих в нормальных условиях, и которые не подвергаются перенапряжениям из ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ.

### 6.2.8.12 ЦЕПИ НТС-3:

Такие ЦЕПИ НТС, у которых напряжение при нормальной работе превышает пределы для ЦЕПЕЙ БСНН, работающих в нормальных условиях, и возможны перенапряжения из ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ.

### 6.2.9 Изоляция

### 6.2.9.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ:

Изоляция, необходимая только для исправной работы оборудования.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, по определению, не защищает от поражения электрическим током, но уменьшает вероятность возникновения воспламенения или пожара.

### 6.2.9.2 ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ:

Изоляция, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током.

### 6.2.9.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ:

Независимая изоляция, применяемая дополнительно к ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, уменьшающая опасность поражения электрическим током в случае повреждения ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

### 6.2.9.4 ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ:

Изоляция, состоящая из ОСНОВНОЙ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

### 6.2.9.5 УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ:

Единая система изоляции, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, в условиях, установленных настоящим Федеральным законом.

### 6.2.9.6 РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ:

Наибольшее напряжение, которому подвергается или может быть подвергнута рассматриваемая изоляция или компонент при работе оборудования в нормальных условиях эксплуатации.

### 6.2.9.7 МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ:

Максимальное пиковое значение РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ или величина РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ постоянного тока, включая повторяющиеся максимальные импульсы, генерируемые в оборудовании, но исключая внешние переходные процессы.

### 6.2.9.8 ТРЕБУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ:

Максимальное напряжение, которое рассматриваемая изоляция должна выдерживать без пробоя при воздействии напряжения.

### 6.2.9.9 НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЕТИ:

Максимальное пиковое напряжение, которое может возникнуть на входе питания оборудования в результате переходных процессов в СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

### 6.2.9.10 НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ  В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ:

Максимальное пиковое напряжение, которое может возникнуть в точке подключения  оборудования к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ, в результате переходных процессов во внешней сети.

### 6.2.10 Зазоры и пути утечки

### 6.2.10.1 ЗАЗОР:

Кратчайшее расстояние между двумя токопроводящими частями или между токопроводящей частью и ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ оборудования, измеренное по воздуху.

### 6.2.10.2 ПУТЬ УТЕЧКИ:

Кратчайший путь между двумя токопроводящими частями или между токопроводящей частью и ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ оборудования, измеренный по поверхности изоляции.

### 6.2.10.3 ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

Внешняя поверхность ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОЖУХА, условно рассматриваемая как покрытая металлической фольгой, плотно прижатой ко всем доступным поверхностям изоляционного материала.

### 6.2.11 Компоненты

### 6.2.11.1 ТЕРМОРЕЛЕ:

Термочувствительное устройство управления, работающее циклически, предназначенное для поддержания температуры в пределах двух конкретных значений при нормальных условиях работы и в котором могут быть средства установки режима работы ОПЕРАТОРОМ.

### 6.2.11.2 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ:

Термочувствительное устройство управления, предназначенное для поддержания температуры ниже или выше некоторого значения в нормальных условиях работы и в котором могут быть средства установки режима работы ОПЕРАТОРОМ.

### 6.2.11.3 ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ:

Термочувствительное устройство управления, срабатывающее в случае нарушения нормальных условий работы и не имеющее средств для изменения ОПЕРАТОРОМ режима температуры.

### 6.2.11.4 ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВОЗВРАТОМ:

ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, автоматически включающий ток после того, как контролируемая им часть оборудования достаточно охладится.

### 6.2.11.5 ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С РУЧНЫМ ВОЗВРАТОМ:

ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, требующий ручной установки исходного положения или замены какой-либо детали для восстановления тока в цепи.

### 6.2.11.6 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ:

Внешние кабели, используемые для электрического соединения дополнительного оборудования с блоками оборудования информационных технологий, соединения блоков в систему или соединения блоков с ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ. Такие кабели могут использоваться для электрических цепей любого типа при соединении одного блока с другим. Кабели для подключения ОИТ к питающей сети не являются СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КАБЕЛЯМИ

### 6.2.12 Огнестойкость

Условия и методы испытаний, а также критерии соответствия при классификации материалов утверждаются Постановлением правительства РФ.

### 6.2.12.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ:

Оценка поведения горящих материалов и их способности к затуханию. Материалы классифицируют в соответствии с 6.2.12.2 — 6.2.12.9 по результатам испытаний.

ВСПЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛАССА HF-1 оценивают выше таких же материалов класса HF-2, а материалы класса HF-2 — выше материалов класса HBF.

Другие МАТЕРИАЛЫ, включая жесткие вспененные (технологически структурированные) класса 5V или V-0, оценивают выше таких же материалов класса V-1, а материалы класса V-I — выше материалов класса V-2, материалы класса V-2 — выше материалов класса НВ.

### 6.2.12.2 МАТЕРИАЛ КЛАССА V-0:

Материал, который при испытании может воспламениться или накалиться, но удовлетворяет критериям по времени затухания для класса V-0. Раскаленные частицы или горящие капли при выбросе не воспламеняют хирургическую вату.

### 6.2.12.3 МАТЕРИАЛ КЛАССА V-1:

Материал, который при испытании может воспламениться или накалиться, но удовлетворяет критериям по времени затухания для класса V-1. Раскаленные частицы или горящие капли при выбросе не воспламеняют хирургическую вату.

### 6.2.12.4 МАТЕРИАЛ КЛАССА V-2:

Материал, который при испытании может воспламениться или накалиться, но удовлетворяет критериям по времени затухания для класса V-2. Раскаленные частицы или горящие капли при выбросе могут воспламенить хирургическую вату.

### 6.2.12.5 МАТЕРИАЛ КЛАССА 5V:

Материал, который при испытании может воспламениться или накалиться, но гаснет в течение установленного периода времени. Раскаленные частицы или горящие капли при выбросе не воспламеняют хирургическую вату.

### 6.2.12.6 ВСПЕНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ КЛАССА HF-1:

Материал, который при испытании может воспламениться или накалиться, но гаснет в течение установленного периода времени. Раскаленные частицы или горящие капли при выбросе не воспламеняют хирургическую вату.

### 6.2.12.7  ВСПЕНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ КЛАССА HF-2:

Материал, который при испытании может воспламениться или накалиться, но гаснет в течение установленного периода времени. Раскаленные или горящие частицы, или горящие капли при выбросе могут воспламенить хирургическую вату.

### 6.2.12.8 МАТЕРИАЛ КЛАССА НВ:

Материал, который при испытании не превышает установленной максимальной скорости горения.

### 6.2.12.9 ВСПЕНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ КЛАССА HBF:

Материал, который при испытании не превышает установленной максимальной скорости горения.

### 6.2.12.10 ПРЕДЕЛ ВЗРЫВООПАСНОСТИ:

Наиболее низкая концентрация легковоспламеняющегося вещества, находящегося в смеси, содержащей газы, пары, туман или пыль, при которой пламя способно распространяться после удаления источника воспламенения.

### 6.2.13 Прочие определения

### 6.2.13.1 ТИПОВОЕ ИСПЫТАНИЕ:

Испытание образца оборудования с целью определения соответствия его требованиям настоящего Федерального закона.

### 6.2.13.2 ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ:

Испытание некоторого количества образцов, отобранных методом случайного отбора из партии.

### 6.2.13.3 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ:

Испытание, которому подвергают каждый отдельный образец подвергается в процессе изготовления или после него, проводимое с целью проверки соответствия требованиям настоящего Федерального закона или определенным критериям.

### 6.2.13.4 НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА:

Среднее значение напряжения (измеряемое вольтметром магнитоэлектрической системы), размах пульсаций которого не превышает 10% среднего значения.

Если размах амплитуды пульсаций превышает 10% среднего напряжения, то применяют требования, относящиеся к пиковому напряжению.

### 6.2.13.5 ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ:

Лица, имеющие соответствующую техническую подготовку и опыт, осознающие опасность, которой они могут подвергаться при выполнении задания, и знающие способы снижения этой опасности для себя и других лиц.

### 6.2.13.6 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

Любое лицо, не относящееся к ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ. Термин ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ в настоящем Федеральном законе полностью соответствует термину ОПЕРАТОР, и оба эти термина взаимозаменяемы.

### 6.2.13.7 ОПЕРАТОР:

См. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (6.2.13.6).

### 6.2.13.8 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ:

Передающая среда, заканчивающаяся проводной линией, предназначенной для связи между оборудованием, которое может быть размещено в отдельных зданиях, исключая:

- систему электропитания, передачи и распределения электрической энергии, используемую в качестве передающей среды связи, и

- кабельные распределительные системы телевидения;

- цепи БСНН, соединяющие блоки ОИТ.

Термин «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ» определяет функциональное назначение, а не электрические характеристики сети. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ не определяется сама по себе как ЦЕПЬ БСНН или ЦЕПЬ НТС. Такая классификация относится только к цепям оборудования.

### 6.2.13.9 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ:

Заземление какой-либо точки оборудования или системы по соображениям, не связанным с безопасностью.

### 6.2.13.10 ПРОВОД ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ:

Проводник в проводке здания или шнуре питания ОИТ, соединяющий клемму защитного заземления в оборудовании с точкой заземления в здании (помещении).

### 6.2.13.11 ПРОВОД ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ:

Проводник в оборудовании или комбинация проводящих частей в оборудовании, соединяющий клемму защитного заземления оборудования с отдельными его частями для целей безопасности.

### 6.2.13.2 ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ:

Электрический ток, протекающий по телу человека, при его прикосновении к одной или нескольким доступным частям оборудования.

### 6.2.13.13 ТОК ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА:

Ток, протекающий по проводнику защитного заземления в нормальных условиях.

Общие принципы безопасности

Настоящий Федеральный закон устанавливает требования и меры безопасности, необходимые для эксплуатации оборудования информационной техники.

Конструктивные решения, применяемые в ОИТ должны учитывать не только нормальные условия применения оборудования, но также вероятные аварийные условия, последующие дефекты, предвидимое неправильное употребление и внешние влияния.

При определении расчетных мер соблюдают следующие требования, применяемые при разработке:

- где возможно, определяют расчетные критерии, которые помогут устранить, уменьшить или избежать опасностей;

- в случаях, когда вышеуказанное не представляется возможным, так как противоречит нормальному функционированию оборудования, используют защитные средства, не включенные в оборудование, например персональное защитное оборудование (не рассматривается в настоящем Федеральном законе);

- в случаях, когда применить вышеуказанные меры не представляется возможным, или в дополнение к ним, используют маркировку и указания в инструкциях.

Настоящий закон определяет меры безопасности для лиц следующих двух категорий:

  - ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (или ОПЕРАТОРЫ)

  - ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ.

Требования по защите допускают, что ПОЛЬЗОВАТЕЛИ не подготовлены для предвидения опасности, но преднамеренно не создают опасную ситуацию.

В общих случаях, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ не должны иметь доступ к опасным частям, и с этой целью такие части должны быть только в ОБЛАСТЯХ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, или в оборудовании, расположенном в МЕСТАХ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА.

При необходимости допуска ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в МЕСТА ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА, их должным образом инструктируют.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ должен быть достаточно подготовленным в отношении предвидения возможных опасностей для себя и других лиц, находящихся в ОБЛАСТЯХ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ оборудования, или около оборудования, расположенного в МЕСТАХ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА.

Порядок инструктирования ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и квалификации ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА при работе в МЕСТАХ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА утверждается Постановлением Правительства РФ.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ должен быть защищен от непредвиденных опасностей. Это достигается расположением на безопасном расстоянии частей, доступных для обслуживания, и частей, электрически и механически опасных, ограничением возможности случайного контакта с опасными частями при помощи экранирования, соответствующей маркировкой или инструкцией, предупреждающей персонал о возможной опасности.

Маркировка, содержащая информацию о возможных опасностях, должна быть нанесена на оборудование. Опасности должны быть либо очевидны из назначения оборудования, либо маркировка должна быть доступной для ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА.

В общем случае, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ не должны подвергаться опасности от неправильной эксплуатации, и информация, предусмотренная для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, должна помочь избежать этого, а также ситуаций, создающих опасности, как, например, неправильное подключение к источнику питания или замена предохранителя на предохранители типов, не предусмотренных изготовителем.

Настоящий закон определяет различные меры защиты в зависимости от мобильности оборудования, поскольку от этого зависит вероятность возникновения опасностей.

В ПЕРЕМЕЩАЕМОМ ОБОРУДОВАНИИ вероятность поражения электрическим током увеличивается из-за возможного дополнительного натяжения шнура питания и, как следствие, разрыва провода заземления.

Для РУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ риск еще более возрастает из-за ускоренного износа шнура питания и возможного возникновения дополнительных опасностей в случае падения оборудования.

Для ПЕРЕНОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ устанавливаются еще более высокие требования, так как его можно использовать и переносить в любом положении, и если небольшой металлический предмет проникнет через отверстие КОЖУХА, он может перемещаться внутри оборудования, создавая опасность.

Настоящий раздел предназначен для определения мер предотвращения травм и повреждений вследствие следующих факторов:

- поражение электрическим током;

- энергетическая опасность;

- воспламеняемость;

- тепловая опасность;

- механическая опасность;

- опасность излучения;

- химическая опасность.

### Поражение электрическим током

Амплитудное значение напряжения в установившемся режиме до 42,4 В или значение напряжения 60 В постоянного тока не считается опасным в сухих условиях для области контакта, эквивалентной руке человека. Оголенные части, которых касаются или которыми оперируют, должны быть заземлены или надлежащим образом изолированы.

Для оборудования, подключаемого к телефонным или другим внешним сетям связи (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ), область контакта с частями, доступными ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, и вероятность касания таких частей, должны быть ограничены (формой,  расположением частей или другими мерами).

Для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ должны быть предусмотрены два уровня защиты, чтобы предохранить их от удара электрическим током.

Функционирование оборудования при нормальных условиях и после единичного повреждения, включая любые последующие повреждения не должно создавать риск удара электрическим током.

Применение дополнительных профилактических мер, таких как защитное заземление или ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ не рассматривается, как альтернатива правильной конструкции ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

| Причины опасностей | Меры для уменьшения опасности |
| --- | --- |
| Контакт с деталями, находящимися в нормальных условиях под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. | Предотвратить доступ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к частям, находящимся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, с помощью установки постоянных или съемных кожухов, ЗАЩИТНЫХ БЛОКИРОВОК и т. п. Разрядить доступные конденсаторы, находящиеся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. |
| Пробой изоляции между частями, находящимися в нормальных условиях под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, и доступными токопроводящими частями | Предусмотреть ОСНОВНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ и соединение с заземлением доступных токопроводящих частей и цепей, что позволит снизить напряжение до безопасного значения, а цепи токовой защиты в течение заданного времени отключить части, имеющие при неисправности малое полное сопротивление, или использовать между частями металлический экран, подключенный к защитному заземлению. Для предотвращения пробоя изоляции также используют ДВОЙНУЮ или УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ между частями, находящимися при нормальной работе под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, и доступными токопроводящими частями. |
| Контакт с проводниками, подключенными к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ, напряжение в которых превышает 42,4 В пикового значения или 60 В постоянного тока. | Ограничить доступность и площадь, контакта с такими цепями и отделить их от незаземленных частей, к которым доступ не ограничен. |
| Пробой изоляции, доступной для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. | Изоляция, которая доступна ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, должна иметь требуемую механическую и электрическую прочность, чтобы уменьшить возможность контакта с ОПАСНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ. |
| Большой ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ (ток утечки), идущий от частей под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ к доступным частям, или Недостаточное защитное заземление. ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ может включать в себя ток от компонентов ЭМС фильтра, стоящих между доступными и ПЕРВИЧНЫМИ ЦЕПЯМИ. | Ограничить ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ до нормированных величин или обеспечить высокоэффективное защитное заземление. |

### Энергетическая опасность

Опасность может создаваться коротким замыканием между смежными полюсами сильноточных источников или высокоемкостных цепей и стать причиной:

- ожога;

- искрения;

- выброса расплавленного металла.

Цепи, находящиеся под безопасным для прикосновения напряжением, могут содержать в себе энергетическую опасность.

Мерами для снижения энергетической опасности являются:

- разделение;

- экранирование;

- применение ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ.

### Огнеопасность

Опасность пожара может произойти как в нормальных условиях, так и в условиях перегрузки вследствие нарушения работоспособности компонентов, пробоя изоляции, высокого сопротивления или нарушения соединений.

При любых причинах возникновения возгорания внутри ОИТ, пламя не должно распространяться за пределы источника возгорания и вызывать повреждения вне оборудования.

Меры для уменьшения огнеопасности:

- обеспечить защиту от перегрузки по току;

- использовать конструктивные материалы соответствующего класса огнестойкости там, где это необходимо;

- правильно выбирать конструктивные элементы, компоненты и расходные материалы для предотвращения появления высокой температуры, которая может вызвать возгорание;

- ограничить количество используемых горючих материалов;

- экранировать или отделить используемые горючие материалы;

- применить для ограничения распространения пламени внутри оборудования ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ или экраны;

- использовать для КОРПУСОВ оборудования соответствующие материалы, чтобы уменьшить вероятность распространения огня от оборудования.

### Тепловые опасности

Повреждения вследствие воздействия высоких температур в нормальных условиях происходят по причине:

- ожога из-за контакта с доступными частями;

- ухудшения изоляции и безопасности критических компонентов;

- воспламенения огнеопасных жидкостей.

Меры для уменьшения таких опасностей:

- снизить высокую температуру доступных частей;

- снизить температуру ниже точки воспламенения огнеопасных жидкостей;

- применить маркировку в местах, где доступ к горячим частям неизбежен, с целью предупредить ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

### Механическая опасность

Этот вид опасности создается:

- острыми краями и углами;

- подвижными частями, способными вызвать повреждение;

- неустойчивостью оборудования;

- разлетающимися частицами взрывающихся кинескопов и ламп высокого давления.

Меры для уменьшения механической опасности:

- закругление острых краев и углов;

- ограждение;

- установка ЗАЩИТНЫХ БЛОКИРОВОК;

- закрепление неустойчивого оборудования;

- выбор взрывобезопасных кинескопов и ламп высокого давления;

- применение маркировки, если иное невозможно, чтобы предупредить ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

### Опасность излучения

Опасность для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА представляют собой различные виды излучений, возникающих в оборудовании. В настоящем Федеральном законе рассматриваются звуковые, радиочастотные, инфракрасные, ультрафиолетовые, ионизирующие, высокоинтенсивные когерентные световые (лазерные) излучения.

Меры для уменьшения опасностей излучения:

- ограничение энергетического уровня возможных источников излучения;

- экранирование источников излучения;

- применение ЗАЩИТНЫХ БЛОКИРОВОК;

- применение маркировок в местах, где излучение неизбежно, с целью предупреждения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

### Химическая опасность

Опасность данного типа представляет контакт с некоторыми химическими веществами или вдыхание их паров и дыма.

Меры для уменьшения таких опасностей:

- не использовать конструктивные и расходные материалы, способные вызвать опасность при контакте или вдыхании в условиях назначения и нормального использования;

- избегать условий, способных вызвать утечку или парообразование;

- применение маркировок с целью предупреждения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ об опасности.

### Материалы и компоненты

Материалы и компоненты, используемые при конструировании оборудования, должны выбираться и размещаться так, чтобы обеспечить надежную работу и исключить создание опасностей в течение планируемого срока службы, а в конце его -  серьезную пожарную опасность. Компоненты должны выбираться так, чтобы они использовались в режимах, рекомендованных изготовителями, в нормальных условиях, и не создавали опасностей в аварийных ситуациях.

### Дополнительные требования

Дополнительные требования, установленные настоящим Федеральным законом,  необходимы для:

- оборудования, предназначенного для работы на специальных объектах, где оно подвергается воздействию повышенной температуры, влажности или вибрации, используется в условиях повышенной запыленности, подвергается воздействию горючих газов, коррозионной- и взрывоопасной атмосферы;

- электрического медицинского оборудования, применяемого в условиях физического контакта с пациентом;

- оборудования, предназначенного для использования в транспортных средствах (на судах и в авиации), в странах с тропическим климатом или на высотах более 2000 м над уровнем моря;

- оборудования, в котором осуществляется подача воды. Требования к такому оборудованию и условия соответствующих испытаний утверждаются Постановлением Правительства РФ.

Общие требования

## Применение требований

Требования настоящего Федерального закона используют только применительно к безопасности. Для того чтобы установить соответствие требованиям безопасности, цепи и конструкция должны тщательно исследоваться с целью принятия во внимание последствий возможных неисправностей.

Методы проверки соответствия испытуемого оборудования требованиям настоящего Федерального закона и условия испытаний утверждаются Постановлением Правительства РФ.

  - Проектирование и изготовление оборудования

Оборудование должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы при всех условиях нормальной эксплуатации и в случае любого возможного отказа или при единичном повреждении, защита уменьшала риск персонала от поражения электрическим током и других опасностей, а также от возникновения в оборудовании опасности возгорания.

## Напряжение питания

Оборудование должно разрабатываться так, чтобы оставаться безопасным при любом напряжении питания, на которое оно рассчитано.

## Нерассмотренные методы конструирования

В случае, когда оборудование включает в себя технологии, материалы или методы конструирования, не отраженные в настоящем Федеральном законе, такое оборудование должно обеспечивать уровень безопасности не ниже требований настоящего Федерального закона.

## Замена материалов

В случае, когда настоящий Федеральный закон определяет конкретный класс изоляции или класс воспламеняемости, использование материалов более высокого класса разрешается.

## Положение оборудования при транспортировании и использовании

В случае, когда от ориентации оборудования зависит выбор требований и видов испытаний, необходимо учитывать все возможные пространственные положения оборудования, разрешенные в инструкции по установке или инструкции для потребителя. Для ПЕРЕНОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ должны приниматься во внимание все возможные положения.

Вышеуказанное относится также к 15.1, 15.5 и 16.3.

## Токопроводящие жидкости

В части электрических требований настоящего Федерального закона токопроводящие жидкости следует рассматривать как токопроводящие части.

Общие условия испытаний

Общие условия и методы испытаний, а также критерии соответствия требованиям безопасности ОИТ утверждаются Постановлением Правительства РФ.

Если Постановление Правительства РФ разрешает выбор различных критериев соответствия, методов или условий испытаний, то этот выбор определяет изготовитель.

Компоненты (комплектующие)

Для обеспечения безопасности компоненты должны удовлетворять требованиям настоящего закона. Оценка и испытание компонентов должны проводиться в соответствии с методами и условиями, утверждаемыми Постановлением Правительства РФ.

Компоненты, подключаемые к цепям БСНН либо СНН, либо к частям, находящимся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, должны соответствовать требованиям 13.2.

Трансформаторы должны соответствовать требованиям настоящего Федерального закона, включая требования 16.3 в отношении испытаний.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, поставляемые как часть оборудования, должны удовлетворять соответствующим требованиям настоящего Федерального закона  и не должны представлять опасности в пределах оговоренных значений, независимо от того, являются они съемными или несъемными.

Конденсаторы, включенные между проводами ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ или между фазным проводом и проводом нейтрали, а также должны соответствовать требованиям, утверждаемым Постановлением правительства РФ.

Указанные выше требования не применяют для конденсаторов, включенных между ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ С ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ и землей. Для таких конденсаторов электрическую прочность изоляции, проверенную по 16.2.2, считают достаточной.

Если используют два конденсатора, соединенные последовательно, то каждый из них должен быть рассчитан на общее РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, и они должны иметь одну и ту же номинальную величину емкости.

Разрешается шунтировать ДВОЙНУЮ или УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ двумя резисторами, включенными последовательно. Каждый из них должен соответствовать требованиям 13.10.3 и 13.10.4 при приложении между их выводами общего РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ в паре, а также они должны иметь одну и ту же номинальную величину сопротивления.

Если доступные проводящие части или цепи отделены от других частей ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, которую шунтируют компонентами, то доступные части должны удовлетворять требованиям для ЦЕПЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА, приведенным в 13.4. Эти требования применяют в случае, когда изоляция выдерживает испытание электрической прочности.

В оборудовании компоненты, стоящие между фазовым проводом и землей, должны быть рассчитаны на фазное напряжение.

Подключение к сети питания

## Энергосистемы переменного тока

Энергосистемы переменного тока классифицируют как системы TN, ТТ или IT. Классификация энергосистем для целей данного ФЗ утверждается Постановлением правительства РФ.

## Потребляемый ток

Установившееся значение тока, потребляемого оборудованием при НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ, не должно превышать значения НОМИНАЛЬНОГО ТОКА более чем на 10%.

## Допустимые пределы напряжения для ручного оборудования

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ не должно превышать 250В.

## Провод, подсоединенный к нейтрали

Провод, подсоединенный к нейтрали (при его наличии) должен быть изолирован от земли и КОРПУСА во всем оборудовании, так же как фазный провод. Компоненты, подключенные между нейтралью и землей, должны быть рассчитаны на напряжение, равное напряжению между фазой и нейтралью.

Маркировка и инструкции

## Электрические параметры

Оборудование снабжают маркировкой с указанием номинальных электрических параметров, предназначенной для правильного определения напряжения, частоты и потребляемого тока.

Если блок не оснащен средствами для прямого подключения к СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, то не должно быть маркировки любых электрических номиналов, таких как НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК или НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА.

На оборудовании, предназначенном для установки ОПЕРАТОРОМ, маркировка должна быть легко читаемой и расположенной в ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ, включая также любую область, которая видима только после открывания ОПЕРАТОРОМ дверцы или крышки. Если ручка селектора напряжения не доступна, ОПЕРАТОРУ, маркировка должна указывать НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ для оборудования, установленное производителем; это указание может быть временным. Маркировка разрешается на любой внешней поверхности, кроме нижней поверхности оборудования, имеющего массу более 18 кг. К тому же в СТАЦИОНАРНОМ ОБОРУДОВАНИИ маркировка должна быть видима после того, как оно будет установлено для нормальной эксплуатации.

Для оборудования, предназначенного для установки ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ, и в случае, если маркировка расположена в ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, место размещения постоянной маркировки должно указываться в инструкциях по установке или быть легко видимым на оборудовании.

Разрешается использовать с этой целью временную маркировку. Маркировка должна содержать следующую информацию:

- НОМИНАЛЬНОЕ (ЫЕ) НАПРЯЖЕНИЕ (Я) или ДИАПАЗОН НОМИНАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ в вольтах. Диапазон напряжения должен иметь соединительный знак (—) между минимальным и максимальным значениями НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Если указаны несколько значений НОМИНАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ или ДИАПАЗОНОВ НАПРЯЖЕНИЙ, они должны отделяться косой чертой (/). Если оборудование предназначено для подключения к обоим фазным проводам и нейтрали однофазной трехпроводной энергосистемы, в маркировке должны указываться фазное и линейное напряжения, разделенные косой чертой, с пояснением «Три провода плюс защитная земля»: (3W + РЕ) или аналогичным.

- Символ, обозначающий характер источника питания, (только для источника постоянного тока);

- НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА или НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ЧАСТОТ в герцах, если оборудование не рассчитано только на постоянный ток;

- НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК в миллиамперах или амперах. Для оборудования с несколькими НОМИНАЛЬНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК должен быть обозначен так, чтобы различные номинальные токи были отделены косой чертой, а соотношение между номинальным напряжением и номинальным током было очевидным. В оборудовании с ДИАПАЗОНОМ НОМИНАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ указывают максимальное значение НОМИНАЛЬНОГО ТОКА или диапазон значения тока. Маркировка для НОМИНАЛЬНОГО ТОКА группы блоков, имеющих общее подключение к электропитанию, должна размещаться на том блоке, который непосредственно подключен к СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, указанный на этом блоке, должен быть суммарным током, который может протекать по цепи, и должен включать токи всех блоков группы, которые могут быть запитаны одновременно через данный блок и работать одновременно.

- наименование изготовителя, торговый или фирменный знак;

- обозначение модели или типа, присваиваемое изготовителем;

- символ         (только для ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА II).

Разрешены дополнительные обозначения при условии, что они не будут приводить к неправильному пониманию.

Для продукции, выпускаемой на территории РФ и предназначенной для использования исключительно на территории РФ, допускается обозначение единиц измерения в маркировке на русском языке.

Используемые символы утверждаются Постановлением правительства РФ.

## Инструкция по безопасности

Изготовитель должен предоставить ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ достаточную информацию об условиях, соблюдение которых гарантирует безопасность в пределах области распространения настоящего Федерального закона.

Если необходимо предпринимать специальные меры предосторожности для избежания возникновения опасности при работе, установке, обслуживании, транспортировании или хранении оборудования, то изготовитель должен подготовить необходимые инструкции.

ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ должна быть предоставлена информация по обслуживанию.

Инструкции по эксплуатации, а также по установке ОИТ, предназначенного для установки ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, должны быть для него доступны.

Если устройство отключения не входит в состав оборудования (см. 14.4.3) или в качестве отключающего устройства используют вилку шнура, то инструкция по установке должна предусматривать:

- для ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ легкодоступное устройство для разъединения должно быть включено в проводку, расположенную в здании;

- для оборудования, подключаемого с помощью вилки, розетка должна быть установлена вблизи оборудования и быть легкодоступна.

Для оборудования, выделяющего озон, инструкция должна содержать сведения об интенсивности выделения озона при нормальной работе оборудования. Инструкции по установке и эксплуатации должны упоминать о необходимости принятия мер предосторожности, гарантирующих, что концентрация озона будет ограничена безопасным значением.

Для восьмичасовой длительности воздействия предел концентрации озона равен 0,2 мг/м3. При расчете следует учитывать, что озон тяжелее воздуха.

## Циклы кратковременной работы

На оборудовании, предназначенном для КРАТКОВРЕМЕННОЙ или ПРЕРЫВИСТОЙ РАБОТЫ, должна быть маркировка НОМИНАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ или НОМИНАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ с номинальным периодом отключения, если время работы не ограничено конструктивно или не определено режимом НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ.

Маркировка КРАТКОВРЕМЕННОЙ или ПРЕРЫВИСТОЙ РАБОТЫ должна соответствовать нормальной эксплуатации.

В маркировке ПРЕРЫВИСТОЙ РАБОТЫ НОМИНАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ должна быть указана перед номинальной продолжительностью нерабочего состояния, и они должны быть разделены косой чертой.

## Установка напряжения сети

Для оборудования, имеющего несколько НОМИНАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ или ЧАСТОТ, способ их установки должен быть полностью описан в руководстве по обслуживанию или инструкции по монтажу.

В случае, если средством переключения является устройство не общепринятой конструкции и способ его установки не очевиден, то в маркировке номинальных характеристик или рядом должна быть помещена следующая или аналогичная надпись:

ПЕРЕД

ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ

Для продукции, предназначенной для экспорта, надпись может быть на других языках.

## Сетевые розетки в оборудовании

Если какая-либо стандартная сетевая розетка доступна ОПЕРАТОРУ, то около нее должна быть помещена маркировка с информацией о максимально допустимой нагрузке, которую можно подключить к этой розетке.

## Обозначение плавких предохранителей

Маркировка должна быть размещена около каждого плавкого предохранителя или держателя плавкого предохранителя, или на держателе плавкого предохранителя, или в другом месте при условии, что будет очевидно, к какому держателю или предохранителю она относится. Маркировка должна содержать информацию о номинальном токе плавкого предохранителя и, в случае применения плавкого предохранителя на разные номинальные напряжения, о номинальном напряжении.

При использовании плавких предохранителей со специальными характеристиками  необходимо указать тип плавкого предохранителя.

Для плавких предохранителей, не размещенных в ОБЛАСТЯХ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА, и для впаянных плавких предохранителей, размещенных в ОБЛАСТЯХ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА, разрешается однозначная перекрестная ссылка на документацию по обслуживанию, которая должна содержать соответствующие инструкции. Другие предупреждения для ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА описаны в 13.7.6.

## Клеммы

### Клеммы защитного заземления

Клемма, предназначенная для подключения ПРОВОДА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, должна обозначаться символом      . Этот символ не должен использоваться для других заземляющих клемм.

Не требуется маркировка клемм для подключения ПРОВОДОВ ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ, однако там, где такие клеммы маркируют, должен применяться символ        .

Из упомянутых выше требований исключаются следующие случаи:

- в случаях, когда клеммы для подключения сети расположены на составных блоках (например, блок клемм) или субблоках (источник питания), символ        разрешен для защитного заземления вместо       ;

- на субблоках или составных блоках (компонентах) символ        разрешен вместо символа      .

Эти символы не должны наноситься на винты или другие части, которые могут быть сняты при подключении проводов.

Настоящее требование применяется к клеммам, предназначенным для подключения ПРОВОДА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, являющегося составной частью сетевого шнура питания либо шнура, подводимого вместе с проводами питания.

### Клеммы для проводников сетевого электропитания переменного тока

Для ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ и оборудования с НЕСЪЕМНЫМИ ШНУРАМИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ:

клеммы, предназначенные только для подключения провода нейтрали СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, если он вообще имеется, должны быть обозначены буквой N, и

для трехфазного оборудования, если неправильное чередование фаз может вызвать перегрев или другую опасность, клеммы, предназначенные для подключения проводов СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, должны маркироваться таким образом, чтобы при пользовании любой инструкцией по установке, в последовательности чередования фаз не было неоднозначности.

Эта маркировка не должна наноситься на винты или другие части, которые могут быть сняты при подключении проводов.

## Органы управления и индикаторы

### Обозначение, размещение и маркировка

Индикаторы, переключатели и другие органы управления, от которых зависит безопасность, должны быть маркированы или размещены так, чтобы было четко указано, какую функцию они выполняют, за исключением случаев, когда отсутствие необходимости в этих мерах очевидно.

Маркировка и обозначения для выключателей и других управляющих устройств должны быть расположены также:

- рядом с выключателем или управляющим устройством, или

- в ином месте, когда очевидно, к какому выключателю или управляющему устройству маркировка относится.

Обозначения, использованные с этой целью, где бы они ни применялись, должны быть понятными без знания языков, национальных стандартов, и т. п.

### Окраска

Органы управления и индикация, обеспечивающие безопасность, должны иметь окраску, соответствующую правилам, утверждаемым Постановлением правительства РФ.

Для функциональных органов управления и индикаторов возможны применение любой окраски, включая красную, если очевидно, что они не связаны с безопасностью.

### Обозначения

Органы управления, обеспечивающие режимы ВКЛЮЧЕНО и ВЫКЛЮЧЕНО

обозначают следующим образом.

Для обозначения режима ВКЛЮЧЕНО используют символ      ,

а для режима ВЫКЛЮЧЕНО символ             .

Для кнопок с двумя рабочими положениями используют символ           .

Символы         и      разрешены для обозначения положений ВЫКЛЮЧЕНО, ВКЛЮЧЕНО на любых выключателях первичного или вторичного контура сетевого питания, включая разъединители.

Режим «ДЕЖУРНЫЙ» должен обозначаться символом

### Использование цифр при маркировке

Если для обозначения различных положений органа управления применяют цифры, положение «ВЫКЛЮЧЕНО» должно быть обозначено цифрой 0 (ноль), а цифры большего значения обозначают увеличение регулируемой величины.

## Маркировка при отключении оборудования при нескольких источниках питания

Если имеется более одного подключения оборудования к ОПАСНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ питания или ОПАСНОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ УРОВНЮ, то должна быть маркировка, расположенная вблизи от места доступа ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА к опасным частям. Эта маркировка должна указывать, какое отключающее устройство отсоединяет все оборудование одновременно и какие отключающие устройства могут быть использованы для отключения каждой секции оборудования в отдельности.

## Системы энергоснабжения типа IT

Если оборудование сконструировано или, при необходимости, модифицировано для подключения к системе энергоснабжения типа IT, то об этом должно быть указано в инструкции по установке оборудования.

## Термореле

Термореле и другие устройства регулировки ТЕРМОРЕЛЕ и подобные регулирующие устройства, предназначенные для регулирования при монтаже или нормальной эксплуатации, должны быть снабжены указанием направления увеличения или уменьшения регулируемого параметра. Допустимо обозначение «+» и «–».

## Язык

Инструкции и маркировка оборудования, относящиеся к безопасности, должны быть написаны на языке страны, в которой оборудование должно устанавливаться.

Допускается к использованию документация на английском языке, предназначенная для использования только ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ.

## Долговечность

Любая маркировка, отвечающая требованиям настоящего Федерального закона, должна быть долговечной и разборчивой.

## Съемные части

Маркировка не должна размещаться на съемных частях, которые могут быть заменены таким образом, что маркировка будет давать неправильную информацию.

## Литиевые батареи

Если в оборудовании применяют сменную батарею, и неправильная замена может привести взрыву (например, литиевая батарея), то к оборудованию предъявляют следующие требования:

при размещении батареи в ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ, рядом должна быть помещена предупреждающая надпись, либо соответствующее предупреждение должно быть записано в инструкции по эксплуатации и обслуживанию;

при размещении батареи где-либо в другом месте оборудования надпись должна быть помещена рядом с батареей, либо соответствующее предупреждение должно быть записано в инструкции по эксплуатации.

Маркировка должна содержать следующий или аналогичный текст:

ОСТОРОЖНО!

ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ

ЗАМЕНЯЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАТАРЕЮ

В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ

## Доступ оператора

Если необходимо иметь доступ при помощи инструмента в ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ, то все остальные места этой области, содержащие опасность, не должны быть доступны ОПЕРАТОРУ при использовании ИНСТРУМЕНТА, или эти места должны иметь надписи, запрещающие доступ ОПЕРАТОРА.

Знак маркировки опасности поражения электрическим током

## Оборудование для установки в помещениях с ограниченным доступом

Для оборудования, предназначенного для установки в помещениях с ограниченным доступом, инструкция по установке должна содержать указания об этом назначении.

Дополнительные требования для маркировки и инструкций содержатся в следующих пунктах:

13.1.1.2 доступ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в батарейный отсек;

13.6.1 незаземленные части в ОБЛАСТЯХ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ;

13.7.1 защита, предусмотренная составной частью сети здания;

13.7.6 плавкий предохранитель в нейтрали;

14.4.11 питание от нескольких источников;

15.1 устойчивость оборудования;

15.3.3 регулируемые управляющие устройства;

15.3.5 соединение штепсельных вилок и розеток;

15.4.2 опасные подвижные части;

15.6.2 стационарное оборудование на невозгораемом полу;

16.1.7 ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ, превышающий 3,5 мА;

16.1.8.2 суммирование ТОКОВ ПРИКОСНОВЕНИЯ;

17.1.2.2 заземление оборудования, соединенного с ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ.

ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТИ

Методы проверки соответствия требованиям настоящей статьи мер защиты ОИТ от опасности утверждаются Постановлением Правительства РФ.

## Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности

### Защита в доступных рабочих областях

Защита от поражения электрическим током от частей, находящихся под напряжением, основывается на принципе, что ОПЕРАТОРУ разрешен доступ к:

- открытым (оголенным) частям ЦЕПЕЙ БСНН;

- открытым (оголенным) частям ЦЕПЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА;

- ЦЕПЯМ НТС в условиях, устанавливаемых 13.1.1.1.

Доступ к другим частям, находящимся под напряжением, и их изоляции ограничивают, как установлено в 13.1.1.1.

Дополнительные требования по защите от поражения электрическим током установлены в 13.1.1.5.

#### Доступ к частям, находящимся под напряжением

Оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы в ЗОНЕ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА имелась необходимая защита от прикосновения с:

- оголенными частями ЦЕПЕЙ СНН;

- оголенными частями, находящимися под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ;

- ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ или ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ частей или проводов ЦЕПЕЙ СНН, кроме разрешенных в 13.1.1.3;

- ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ или ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ частей или проводов, находящихся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

- незаземленными проводящими частями, отделенными только ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ или ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ от цепей СНН или цепей, находящихся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ;

  - оголенными частями ЦЕПЕЙ НТС, кроме тех, доступ к которым разрешается:

- контакты разъемов, не доступные для прикосновения испытательным калибром. Форма и размеры испытательного калибра утверждаются Постановлением правительства РФ.

- оголенные проводящие части, расположенные в батарейном отсеке, соответствующие 13.1.1.2;

- оголенные проводящие части цепей НТС-1, имеющие любую точку связанную (в соответствии с 13.6.1е) с клеммой защитного заземления;

- оголенные проводящие части разъемов в цепях НТС-1, отделенные от доступных незаземленных проводящих частей оборудования по  17.2.1.

Доступ к цепям НТС-1 и НТС-3 через другие цепи также ограничивается по 17.2.1 в некоторых случаях.

Неограниченный доступ разрешается к ЦЕПЯМ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА. Эти требования относятся ко всем положениям подключенного и работающего при нормальных условиях эксплуатации оборудования.

Защита должна обеспечиваться изоляцией, ограждением или блокировкой.

#### Батарейный отсек

Доступ к проводящим частям НТС ЦЕПЕЙ, находящимся внутри батарейного отсека в оборудовании, разрешается при выполнении всех следующих условий:

- отсек имеет дверцу, которая требует специальной операции для открывания, например и пользование ИНСТРУМЕНТА, или воздействия на запирающее устройство;

- цепи НТС недоступны, когда дверца закрыта;

- применена маркировка около дверцы или на дверце, если последняя закреплена в оборудовании, с инструкциями по мерам предосторожности для защиты ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, когда дверца открыта.

#### Доступ к цепи СНН

Доступ ОПЕРАТОРА к изоляции внутренней проводки СНН ЦЕПЕЙ допускается в случае когда:

a) изоляция удовлетворяет требованиям для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, подробно описанным в 14.1.4, или

b) всем следующим положениям:

- ОПЕРАТОРУ нет необходимости прикасаться к проводам; провода располагаются так, что ОПЕРАТОР не сможет потянуть их, или так закреплены, что точки контактов не будут подвергаться натяжению;

- провода проложены и зафиксированы таким образом, чтобы они не касались доступных незаземленных металлических частей;

- изоляция выдерживает испытание на электрическую прочность по 16.2.2 для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ;

- толщина изоляции не менее приведенной в таблице 2-2А.

## Таблица 2-2А  Толщина изоляции внутренних проводов

| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В (в случае пробоя ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ) | Минимальная толщина изоляции, мм |
| --- | --- |
| Амплитуда переменного тока или постоянный ток | Среднеквадратическое значение (при синусоидальном токе) |  |
| Св. 71 до 350 | Св. 50 до 250 | 0,17 |
| Св. 350 | Св. 250 | 0,31 |

#### Доступ к цепям опасного напряжения

Если изоляция внутренней проводки, находящаяся под опасным напряжением, доступна для ОПЕРАТОРА или не проложена и не зафиксирована так, чтобы предотвратить прикосновение к доступным незаземленным частям, то она должна удовлетворять требованиям 14.1.4 для ДВОЙНОЙ ИЛИ УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

#### Энергетическая опасность

В ОБЛАСТИ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА не должно быть энергетической опасности.

#### Органы ручного управления

Токопроводящие рукоятки, ручки, рычаги, кнопки управления и другие подобные органы управления не должны контактировать с частями под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ или цепями СНН и НТС.

Рукоятки, ручки, рычаги, кнопки управления и другие подобные части из токопроводящего материала, при нормальной эксплуатации управляемые вручную и заземленные только через вал или подшипник, должны удовлетворять одному из следующих требований:

- быть отделены от частей под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ с помощью ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ или

- иметь доступные части, покрытые ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.

#### Разряд конденсаторов в цепи первичного электропитания

Оборудование должно быть спроектировано так, чтобы при отключении СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ при помощи соединителя уменьшалась опасность удара электрическим током от заряда, накопленного конденсаторами, подключенными к цепи ПЕРВИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Оборудование должно быть выполнено таким образом, чтобы любой конденсатор номинальной емкостью свыше 0,1 мкФ, подключенный к цепи ПЕРВИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, имел значение постоянной времени разряда, не превышающее:

1 с — для ОБОРУДОВАНИЯ,ПОДКЛЮЧАЕМОГО СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА А;

10 с — для ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ и ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧАЕМОГО СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА В.

Соответствующую постоянную времени определяют по эффективной емкости в микрофарадах и эффективному разрядному сопротивлению в мегаомах. Допускается также использовать измерение затухания напряжения.

Постоянная времени равна промежутку времени, при котором значение напряжения уменьшается до 37% исходного значения.

### Защита в областях, доступных для обслуживания

В ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, к оборудованию применяют следующие требования.

Оголенные части под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ должны быть размещены таким образом или защищены так, чтобы во время обслуживания других частей оборудования неумышленный контакт с оголенными частями был невозможен.

Оголенные части под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ должны быть размещены таким образом или защищены так, чтобы исключить возможность случайного замыкания с БСНН ЦЕПЯМИ и с НТС ЦЕПЯМИ, например ИНСТРУМЕНТАМИ или испытательными пробниками, используемыми ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ.

Требования, предъявляемые к непреднамеренным контактам с ЦЕПЯМИ СНН или HТС отсутствуют. Однако оголенные части, представляющие собой энергетическую опасность, должны быть размещены и ограждены так, чтобы предотвратить возможность неумышленного создания перемычек проводящими материалами, используемыми при обслуживании других частей оборудования.

Любые ограждения, устанавливаемые в соответствии с 13.1.2, должны легко удаляться и заменяться при обслуживании защищаемых частей.

### Защита в областях ограниченного доступа

К оборудованию, устанавливаемому в ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА, применяют требования для ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ, за исключением следующих случаев.

Если ВТОРИЧНУЮ ЦЕПЬ, находящуюся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, используют для электропитания генератора посылок вызывного сигнала, соответствующего 13.3.1б, то контакт с оголенной частью цепи при испытаниях с помощью инструмента по методике, утверждаемой Правительством РФ допускается. Однако, такие части должны размещаться или ограждаться таким образом, чтобы предотвратить неумышленный контакт.

Оголенные части, представляющие энергетическую опасность, должны размещаться или ограждаться таким образом, чтобы предотвратить непроизвольное соединение с проводящими материалами.

Не предъявляют требования к контакту с оголенными частями ЦЕПЕЙ НТС-1, НТС-2 НТС-3.

При определении возможности непреднамеренного контакта следует учитывать пути к  доступным  или оголенным частям.

## Цепи БСНН

### Общие требования

В ЦЕПЯХ БСНН напряжение должно быть безопасным для касания, как в условиях нормальной эксплуатации, так и после единичного повреждения.

### Напряжения при нормальных условиях

При нормальных условиях работы, в отдельной ЦЕПИ БСНН или во взаимно связанных ЦЕПЯХ БСНН, значение напряжения между любыми двумя проводами ЦЕПИ или ЦЕПЕЙ БСНН между любым одним таким проводом и землей не должно превышать 42,4 В амплитуды напряжения переменного тока или 60 В постоянного тока. Цепь, удовлетворяющая приведенным выше требованиям, но подверженная перенапряжениям от ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ, является ЦЕПЬЮ НТС-1.

### Напряжения в условиях неисправности

За исключением случаев, разрешенных в 13.3.2, при единичном повреждении значение напряжения между любыми двумя проводами ЦЕПИ или ЦЕПЕЙ БСНН и между любым одним таким проводом и землей не должно превышать 42,4 В амплитуды напряжения переменного тока или 60 В постоянного тока по истечении 0,2 с. Кроме того, недопустимо превышение значения 71 В амплитуды напряжения переменного тока или 120 В постоянного тока.

За исключением метода, указанного в 13.2.4, должен применяться один из методов, изложенных в 13.2.3.1-13.2.3.3.

Это разрешается для некоторых частей цепи, соответствующих всем требованиям для БСНН ЦЕПИ и цепей, доступных для ОПЕРАТОРА, в то же время к другим частям той же самой цепи, не соответствующим всем требованиям для БСНН ЦЕПЕЙ, доступ ОПЕРАТОРУ не разрешают.

#### Разделение с помощью ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ изоляции

Если цепь БСНН отделена от других цепей только ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, то применяют один из следующих методов:

- обеспечение стабильного отделения с помощью барьеров, канавок или фиксации;

- изоляция всех соседних проводов из расчета наибольшего возможного значения их РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ;

- изоляция проводов, цепей БСНН либо других цепей, удовлетворяющих требованиям к ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ, из расчета возможного наибольшего РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ;

- обеспечение, при необходимости, дополнительным слоем изоляции проводов ЦЕПИ БСНН либо проводов других цепей;

- использование двух отдельных трансформаторов, включенных последовательно, тогда один из них обеспечивает ОСНОВНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, а другой — ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ;

- использование любых других средств, обеспечивающих равноценную изоляцию.

#### Разделение заземленным экраном

Если части ЦЕПИ БСНН отделены от частей, находящихся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, заземленными экраном или другими токопроводящими частями, то части, находящиеся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, должны быть отделены от заземленных частей ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. Заземленные части должны соответствовать требованиям 13.6.

#### Защита заземлением цепи БСНН

Части ЦЕПЕЙ БСНН, защищенные заземлением, должны быть подключены к клемме защитного заземления, и при этом, в соответствии с 13.2.3, должно быть выполнено требование относительно полного сопротивления цепи или применено защитное устройство, или то и другое. За исключением случаев, разрешенных в 13.3.2, части цепей БСНН также должны быть отделены от других цепей, не являющихся ЦЕПЯМИ БСНН, с помощью ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ. Цепи БСНН должны иметь адекватную пропускную способность тока повреждения, чтобы гарантировать действие защитного устройства, если таковое вообще имеется, и гарантировать, что цепь, по которой этот ток уходит на землю, не нарушится (см. 13.6).

### Соединение цепей  БСНН с другими цепями

Для ЦЕПИ БСНН подключение к другим цепям разрешается при условии выполнения всех перечисленных ниже положений:

за исключением допущений в Ст.10 и 13.4.3, ЦЕПИ БСНН отделяют внутри оборудования ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ от любой ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ (включая нейтраль);

ЦЕПЬ БСНН удовлетворяет 13.2.2 при нормальных условиях работы;

за исключением требований, изложенных в 13.3.2, ЦЕПЬ БСНН удовлетворяет 13.2.3 в случае единичного повреждения в ЦЕПИ БСНН или ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ, к которой подключена.

Если ЦЕПЬ БСНН присоединена к другим цепям (одной или более), такая ЦЕПЬ БС является частью, на которую распространяются требования 13.2.2 и 13.2.3.

Если ЦЕПЬ БСНН получает по проводам электропитание для ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ, которая отделена от ЦЕПИ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ посредством:

ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ, или

заземленного проводящего экрана, отделенного от цепи под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ с помощью ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, то такая ЦЕПЬ БСНН должна рассматриваться, как отделенная от ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ или другой цепи ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ тем же способом.

## Цепи НТС

### Допуски

В отдельной ЦЕПИ НТС или взаимосвязанных ЦЕПЯХ НТС напряжение между любыми двумя проводниками ЦЕПИ или ЦЕПЕЙ НТС, а также между любым проводом ЦЕПЕЙ НТС и землей,  должно соответствовать следующему.

а) ЦЕПИ НТС-1.

Напряжения не должны превышать значений:

- допуска по 13.2.2 для ЦЕПЕЙ БСНН в нормальных рабочих условиях;

- в случае единичного повреждения изоляции внутри оборудования допустимое напряжение, измеренное на резисторе сопротивлением 5000 Ом+2%, зависит от времени воздействия:

- для интервалов времени менее 14 мс по формуле    ,  где напряжение в В, время в мс;

- для интервалов времени от 14 мс до 200 мс допускается напряжение  400 В (постоянное или амплитудное значение переменного напряжения);

- для времени воздействия свыше 200 мс допускается напряжение не свыше допустимого по 13.3.1б для нормальных рабочих условий.

В случае единичного повреждения изоляции или компонента допуск по истечении 200 мс соответствует 13.3.1б для ЦЕПИ НТС-2 или НТС-3 для нормальных рабочих условий.

б) ЦЕПИ НТС-2 и НТС-3.

Величины напряжений превышают допуски по 13.2.2 для ЦЕПИ БСНН, но не более:

- значений напряжений сигналов, которые должны удовлетворять требованиям М.2 или М.3 при вызывном телефонном сигнале;

- при отсутствии вызывного телефонного сигнала:

комбинация напряжений переменного и постоянного тока в нормальных рабочих условиях должна удовлетворять условию

,

где Uac — амплитудное значение напряжения переменного тока при любой частоте, В

Ude — значение напряжения постоянного тока, В.

### Отделение от других цепей и доступных частей оборудования

Допуски для ЦЕПЕЙ НТС-2 и НТС-3 при единичных выходах из строя изоляции, отделенных от ЦЕПЕЙ БСНН, НТС-1 и доступных проводящих частей, должны удовлетворять требованиям 13.3.1б и в нормальных рабочих условиях не превышать соответствующих допусков для ЦЕПЕЙ БСНН, НТС-1 и доступных проводящих частей.

Требования по отделению будут удовлетворены, если ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ обеспечивается, как указано в таблице 2-2G (см. 13.9.5). Другие решения не применяют.

ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ не требуется, если удовлетворяются все следующие условия:

- ЦЕПИ БСНН, НТС-1 или доступная проводящая часть присоединены к клемме защитного заземления в соответствии с 13.6;

- для ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННОГО СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА А, предусмотрена клемма отдельного защитного заземления в дополнение к основной клемме защитного заземления в соответствии с 13.6.4.1. В инструкциях по сборке должно быть точно определено, что эта отдельная клемма имеет постоянное соединение с землей;

- ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДКЛЮЧЕННОЕ СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА В, должно соответствовать каждому из приведенных выше требований для ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННОГО СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА А, или должны быть предусмотрены обе маркировки на оборудовании и даны указания в инструкциях по сборке, точно определяющие, что ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен отключить все соединители ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ до отсоединения питания.

- испытания 13.3.5 проводят, если ЦЕПЬ НТС-2 или НТС-3 предназначена принимать сигналы или мощность, генерируемые вне оборудования при нормальных условиях работы (например, в ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ).

По выбору изготовителя допускается трактовать ЦЕПИ НТС-1 и НТС-2 как ЦЕПИ НТС-3. В этом случае ЦЕПЬ НТС-1 или НТС-2 должна удовлетворять всем требованиям по разъединению для ЦЕПИ НТС-3. См. также 17.1.2 и 17.2.

В нормальных рабочих условиях допуски по 13.2.2 всегда применяют к каждой ЦЕПИ БСНН и доступной проводящей части.

Допуски по 13.3.1 всегда применяют к каждой ЦЕПИ НТС.

Предполагается, что ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДКЛЮЧЕННОЕ ПОСТОЯННО, имеет основной зажим заземления, соединенный с землей. В случаях, когда предусмотрена ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, к ней применяют требования 17.2.1. Испытательное напряжение, указанное в 17.2.2, в большинстве случаев выше, чем напряжение, прилагаемое к ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

### Отделение от опасного напряжения

За исключением случаев, допускаемых в 13.3.4, ЦЕПИ НТС должны быть отделены от цепей опасного напряжения одним или обоими следующими методами:

- ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (а);

- ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ совместно с защитным экраном, соединенным с клеммой защитного заземления (б).

### Соединение цепей НТС с другими цепями

Допускается соединение ЦЕПИ НТС с другими цепями при условии, что эти цепи отделены ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ от любой ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ (включая нейтраль) внутри оборудования, за исключением случаев, допускаемых в Ст.10.

Для ЦЕПЕЙ НТС всегда применяют ограничения в 13.3.1.

Если ЦЕПЬ НТС соединена с другими цепями (одной или более) то ЦЕПЬ НТС является частью, которая должна соответствовать требованиям 13.3.1.

Если ЦЕПЬ НТС получает питание от ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ, отделенной от цепи с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ:

- ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ;

- заземленным проводящим экраном, который в свою очередь отделен от цепи с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, то цепь НТС должна рассматриваться как отделенная от цепи с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ тем же методом.

### Испытание для рабочего напряжения, генерируемого вне оборудования

Это испытание выполняют лишь в случае, если оно указано в 13.3.2.

## Цепи с ограничением тока

### Общие требования

Цепи с ограничением тока должны иметь такую конструкцию, чтобы допустимые ограничения, указанные в 13.4.2, не были превышены при эксплуатации в нормальных условиях и в случае единичного повреждения в оборудовании (см. Ст.10).

За исключением, случаев, указанных в 13.4.3, отделение ЦЕПЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА от других цепей должно осуществляться так, как указано в 13.2 для цепей БСНН.

### Величины допустимых ограничений

Для частот, не превышающих 1 кГц, значение установившегося тока, проходящего через безындуктивный резистор сопротивлением 2000 Ом ± 10%, включенный между любыми двумя частями ЦЕПИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА или между любой такой частью и землей, не должно превышать 0,7 мА для амплитуды переменного или 2 мА для постоянного тока.

Для частот выше 1 кГц значение 0,7 мА умножают на величину частоты в килогерцах, но оно не должно быть более 70 мА амплитуды переменного тока.

Для частей, находящихся под напряжением, не превышающем 450 В амплитудного значения для переменного или того же значения постоянного тока, емкость цепи не должна превышать 0,1 мкФ.

Для частей, где напряжение U, находится в пределах 0,45—15 кВ амплитуды переменного или того же значения постоянного тока, емкость цепи С, нФ, не должна превышать значение, рассчитываемое по формуле

С = 45/U,               	  (1)

где U — напряжение, кВ.

Значение 45/U соответствует допустимому накопленному заряду 45 мкКл.

Для частей, где напряжение U превышает 15 кВ амплитудного значения переменного или того же значения постоянного тока, емкость цепи С, нФ, не должна превышать значение, рассчитываемое по формуле

С= 700/U2,		   	        (2)

где U — напряжение, кВ.

Значение 700/U2 соответствует допустимой энергии цепи 350 мДж.

### Соединение цепей с ограничением тока с другими цепями

ЦЕПИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА, могут иметь независимое электропитание или подключение к другим цепям при условии, что выполняются следующие требования:

- ЦЕПЬ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА удовлетворяет допускам по 13.4.2 при нормальных рабочих условиях;

- ЦЕПЬ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА продолжает удовлетворять допускам по 13.4.2 в случае единичной неисправности любого компонента или изоляции в ЦЕПИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА или любого компонента, или изоляции в другой цепи, к которой она подключена.

Если ЦЕПЬ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА подсоединена к другим цепям (одной или более), она должна удовлетворять требованиям 13.4.1.

## Сетевые источники питания

Сетевой источник питания ограниченной мощности, работающий от СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, или аккумуляторный источник ограниченной мощности, который во время питания нагрузки заряжается от СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, должен иметь в своем составе изолирующий трансформатор.

Источник питания с ограничением мощности должен соответствовать одному из следующих условий:

- к выходным параметрам предъявляют ограничения согласно таблице 2-2В;

- полное выходное сопротивление должно удовлетворять требованиям таблицы 2-2В.

- используют устройство защиты от перегрузки по току, а выходные параметры ограничивают согласно таблице 2-2С;

- регулировка сети ограничивает выходные параметры согласно таблице 2-2В как при нормальных эксплуатационных режимах, так и после любой одиночной неисправности в регулирующей цепи (обрыв или короткое замыкание цепи);

- регулировка сети ограничивает выходные параметры в соответствии с таблицей 2-2В при работе в нормальном режиме, а устройство защиты от перегрузки по току ограничивает выходные параметры согласно таблице 2-2С после любой одиночной неисправности в регулирующей цепи (обрыв или короткое замыкание цепи).

При использовании устройства защиты от перегрузки по току необходимо применение плавкого предохранителя или электромеханического устройства без регулировки и автоматического восстановления.

Соответствие проверяют обследованием, измерением и, при необходимости, проверкой данных изготовителя батарей. Батареи должны быть полностью заряжены при измерениях Ux.х  и Iк.з. в соответствии с таблицами 2-2В и 2-2С.

Нагрузку, приведенную в строках 2 и 3 таблиц 2В и 2С, устанавливают с учетом передачи максимального тока и мощности соответственно. Имитацию одиночных неисправностей в регулирующей сети используют с учетом этих максимальных токов и мощности.

Таблица 2-2В.  Предельные значения для источников питания, содержащих устройства ограничения

| Выходное напряжение Ux.х1), B | Выходной ток Iк.з2), А | Действительная мощность S3, В·А |
| --- | --- | --- |
| Переменный ток | Постоянный ток |  |  |
| ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 8,0 | ≤ 5 Ux.х |
| 20 < Ux.х ≤ 30 | 20 < Ux.х ≤ 30 |  | ≤ 100 |
| — | 30 < Ux.х ≤ 60 | ≤ 150 / Ux.х |  |
| 1) Uxx — выходное напряжение, измеренное в соответствии с 1.4.5 при всех отсоединенных цепях нагрузки. Напряжения приведены для синусоидального переменного тока и постоянного тока, без пульсаций. Для несинусоидального переменного тока и постоянного тока с амплитудными значениями пульсаций более 10% амплитудные значения напряжений не должны превышать 42,4 В. 2) I к.з — максимальный выходной ток после 60 с работы при отсутствии емкостной нагрузки, включая короткозамкнутые цепи. 3) S — максимальная полная выходная мощность при любой нагрузке. Допускается превышение граничного значения для переходных процессов при пуске продолжительностью менее 100 мс. |

Таблица 2-2С. Предельные значения для источников питания, не содержащих устройства ограничений (требуются только устройства защиты от перегрузки по току)

| Выходное напряжение Ux.х1), B | Выходной ток Iк.з2), А | Действительная мощность S3, В·А | Номинальное значение тока устройства защиты, 4) А |
| --- | --- | --- | --- |
| Переменный ток | Постоянный ток |  |  |  |
| ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 1000 / Ux.х | ≤ 250 | ≤ 5,0 |
| 20 < Ux.х ≤ 30 | 20 < Ux.х ≤ 30 |  |  | ≤ 100 / Ux.х |
| — | 30 < Ux.х ≤ 60 |  |  | ≤ 100 / Ux.х |
| 1) Ux.х — выходное напряжение, измеренное в соответствии с 1.4.5 при всех отсоединенных цепях нагрузок. Напряжения приведены для синусоидального переменного тока и постоянного тока, без пульсаций. Для несинусоидального переменного тока и постоянного тока с амплитудными значениями пульсаций более 10% амплитудные значения напряжений не должны превышать 42,4 В. 2) Iк.з максимальный выходной ток после 60 с работы при отсутствии емкостной нагрузки, включая короткозамкнутые цепи, без учета устройств токовой защиты. Ток, ограниченный полным сопротивлением оборудования, протекает в цепи во время измерений устройства защиты от перегрузки по току. 3) S — максимальная полная выходная мощность при любой нагрузке и без учета устройств токовой защиты. Из рассмотрения исключают переходные процессы при пуске продолжительностью менее 100 мс. Примечание. Основанием для исключения измерений с устройствами зашиты от перегрузки по току является суммарная энергия, являющаяся причиной возможного чрезмерного перегрева во время работы устройств защиты от перегрузки по току. 4) Номинальное значение тока для устройств защиты, таких как плавкие предохранители и разъединители цепи, определяют, исходя из условия, что они срабатывают при протекании в течение 120 с тока, равного 210% от номинального значения, приведенного в таблице. |

## Требования к защитному заземлению

Дополнительные требования к заземлению оборудования, соединенного с ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ, см. в 13.3.2, 13.3.3, 17.1.1 и 17.1.2.

### Защитное заземление

Следующие части оборудования должны быть надежно соединены с основным зажимом защитного заземления оборудования.

Части, по которым протекают токи повреждения, при срабатывании устройств защиты от перегрузки по току:

- доступные токопроводящие части, которые могут нести ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ в случае одиночной неисправности;

- части, которые должны быть заземлены для сохранения целостности ЦЕПИ БСНН, если для них обязательны требования 13.2.3.2 и 13.2.3.3;

- части, которые должны быть заземлены для сохранения целостности ЦЕПИ НТС, если для них обязательны требования 13.3.3 (б);

- ЦЕПИ БСН, ЦЕПИ НТС и доступные токопроводящие части, которые должны быть заземлены по 13.3.2, если источником питания не является ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ.

Части, проводящие другие токи:

  - ЦЕПИ БСН, НТС и доступные токопроводящие части, которые обязательно должны быть заземлены по 13.3.2, если источником питания является ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ;

  - экраны трансформаторов и компоненты (такие, как защита от молний), которые не должны принимать на себя ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ в случае одиночной неисправности, но должны быть заземлены для уменьшения переходных процессов, которые могут действовать изолированно (см. 17.2.1);

  - ЦЕПИ БСН и ЦЕПИ НТС, которые обязательно должны быть заземлены для уменьшения или исключения ТОКА ПРИКОСНОВЕНИЯ в ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ.

В ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, проводящие части (корпус двигателя, шасси электронных схем и т.д.), на которых в случае единичного повреждения изоляции может возникнуть ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, должны либо подключаться к клемме защитного заземления, либо, если это невозможно или трудно выполнимо, должны быть снабжены специальной надписью, предупреждающей ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ о том что данные части не заземлены и перед тем, как их касаться, необходимо проверить отсутствие ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

Примечание. Требование 13.6.1 не распространяется на доступные токопроводящие части, которых отделены от частей, находящихся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ:

- заземленными металлическими частями или

- твердой изоляцией, воздушным зазором или их сочетанием, которые удовлетворяют требованиям для

ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ. В этом случае эти части должны быть закреплены и быть жесткими настолько, чтобы при проведении испытаний с приложением усилия согласно 15.2.2—15.2.4 сохранялись заданные минимальные расстояния.

### Функциональное заземление

Если необходимо ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ доступных или других проводящих частей, то к цепям ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ применяют все следующие требования:

- цепь ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ должна быть отделена от частей с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ в оборудовании одним из следующих способов:

- ДВОЙНОЙ ИЛИ УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,

- экраном защитного заземления или другой частью проводящего защитного заземлена отделенного от частей под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ по крайней мере ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ;

- допустимо цепь ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ подсоединять к клемме защитного заземления или к ПРОВОДНИКУ ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ;

- клеммы, используемые только для ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, не должны быть маркированы символом          или          .

Исключением являются места, где проводящий зажим предусмотрен на компоненте (например, клеммной колодке) или сборочном узле, где символ          разрешен.

Допустимы  другие  маркировки,  такие  как         или         , если они подходят.

- для внутреннего ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ не используют провода с изоляцией зелено-желтого цвета, кроме комплексных укрупненных деталей (например, многопроводные кабели или ЭМС фильтры);

- проводники с изоляцией зелено-желтого цвета, расположенные в кабеле электропитания используют только для подключения к ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗАЗЕМЛЕНИЮ:

- оборудование не должно быть маркировано символом            .

- если нет других требований, кроме изложенных в 14.1.9, необходимо, чтобы этот провод оканчивался в оборудовании.

### Проводники защитного заземления и соединения

Требования 13.6.3.1-13.6.3.3 применяют к ПРОВОДНИКАМ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОВОДНИКАМ ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ, учитывая требования 13.6.la, b, с, d.

Для ПРОВОДНИКОВ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ПРОВОДНИКОВ ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ, соответствующих 13.6.1е, применяют требования 13.6.3.3. Испытательный ток устанавливают в 1,5 раза больше максимального тока ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ (если он известен) или 2А (выбирается большее значение).

Для ПРОВОДНИКОВ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ПРОВОДНИКОВ ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ, соответствующих 13.6.1 f,g  и для проводников ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 3A3EМЛЕНИЯ предельный ток должен быть адекватным фактическому току при нормальных рабочих условиях согласно 14.1.1, т.е. они не обязаны отводить токи повреждения на землю.

#### Размеры проводов защитного заземления

ПРОВОДНИК ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ в шнуре электропитания оборудования должен иметь размеры не менее указанных в таблице 2-3В (см. 14.2.5).

Таблица 2-2D. Минимальный размер проводников защитного соединения

| Номинальный ток рассматриваемой цепи, А | Минимальная площадь поперечного сечения проводника, мм2 | Номинальный ток рассматриваемой цепи, А | Минимальная площадь поперечного сечения проводника, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| До 16 включ. Св. 16 до 25 включ. » 25 » 32 » » 32 » 40 » » 40 » 63 » » 63 » 80 » » 80 » 100 » » 100 » 125 » | — 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0 | Св. 125 до 160 включ. » 160 » 190 » » 190 » 230 » » 230 » 260 » » 260 » 300 » » 300 » 340 » » 340 » 400 » » 400 » 460 » | 35,0 50,0 70,0 95,0 120,0 150,0 185,0 240,0 |

#### Размеры проводников защитного соединения

ПРОВОДНИКИ ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ должны соответствовать одному из следующих условий:

- минимальные размеры проводников — таблице 2-3В (см. 14.2.5);

- согласно 13.6.3.3, а также, если номинальное значение тока в цепи более 16 А, минимальные размеры проводников — таблице 2-2D;

- только для составных частей быть не менее, чем проводники электропитания блока.

Номинальный ток цепи, используемый в таблице 2-2D при испытании по 13.6.3.3, зависит от условия и размещения защитных устройств перегрузки по току и должен быть равен наименьшему значению из:

- НОМИНАЛЬНОГО ТОКА оборудования;

- номинального значения тока устройства защиты от перегрузки, указанного в инструкции по установке оборудования, которое должно быть предусмотрено в электропроводке здания;

- номинального значения тока устройства защиты от перегрузки, встроенного в оборудование и защищающего цепь или часть, требующую заземления.

#### Сопротивление проводников заземления и их клемм

Проводники заземления и их клеммы не должны иметь чрезмерных сопротивлений. ПРОВОДНИКИ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ считают соответствующими требованиям без испытаний.

ПРОВОДНИКИ ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ, удовлетворяющие требованиям к минимальным размерам проводников, указанными таблице 2-3В (см. 14.2.5), и имеющие клеммы согласно таблице 2-ЗЕ (см. 14.3.5), считают соответствующими без испытаний.

#### Цвет изоляции

Цвет изоляции ПРОВОДНИКА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ в кабеле электропитания, поставляемом с оборудованием, должен быть зелено-желтым.

Если ПРОВОДНИК ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ изолирован, изоляция должна быть зелено-желтого цвета, кроме следующих случаев:

- для заземляющей оплетки изоляция должна быть или зелено-желтого цвета, или прозрачная;

- для ПРОВОДНИКА ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ в таких узлах, как ленточные кабели фидеры, печатный монтаж и т. д., допустим любой цвет, если исключено неверное истолкование использования провода.

За исключением допусков по 13.6.2, комбинация зеленого и желтого цветов должна использоваться только для изоляции ПРОВОДНИКОВ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ и ПРОВОДНИК0В ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ.

### Клеммы

Требования 13.6.4.1 и 13.6.4.2 применяют только к клеммам защитного заземления, предусмотренным в 13.6.1а, b, с, d.

Дополнительные требования к клеммам см. в 14.3.

Для обеспечения защитного заземления согласно 13.6.1е, f, g достаточно, чтобы, клеммы соответствовали 14.3.

#### Зажимы защитного заземления и соединения

Оборудование, в котором требуется защитное заземление, должно иметь главную клемму защитного заземления. Для оборудования со СЪЕМНЫМ ШНУРОМ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ клемму заземления ввода в прибор считают главной клеммой защитного заземления.

Если оборудование снабжено более чем одним средством подключения электропитания (например, при питании от различных напряжений или частот, или от источника резервного питания), то допускается иметь клемму защитного заземления на вводе каждого питающего соединения. В этом случае размеры зажимов должны  соответствовать номинальным входам электропитания.

Конструкция клемм должна препятствовать непреднамеренному ослаблению проводов. Конструкция токоподводящих клемм должна отличаться от клемм опорного типа, обеспечивающую достаточную упругость в соответствии с этим требованием.

За исключением указанного ниже, все клеммы защитного заземления и соединения опорных штифтовых и винтовых типов должны иметь размеры не менее указанных в таблице 2-ЗЕ (см. 14.3.5). Клеммы защитных соединений, не соответствующие требованиям таблицы 2-ЗЕ, рассматривают как приемлемые, если они удовлетворяют требованиям испытаний 13.6.3.3.

Клемма главного защитного заземления для ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННОГО ПОСТОЯННО, должна:

- располагаться так, чтобы быть легкодоступной во время подключения питания;

- снабжаться предусмотренными при производстве опорными зажимами, штифтами, винтами, болтами и или подобными клеммами вместе с необходимыми крепежными изделиями, если применяют ПРОВОДНИК ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ СЕЧЕНИЕМ более чем 7 мм2 (диаметром 3 мм и более).

#### Отделение проводника защитного заземления от проводников защитного соединения

Должны быть предусмотрены клеммы для подключения (в случае расположения на одной шине) отдельно для каждого ПРОВОДА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ и ПРОВОДА ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ.

Разрешается иметь одну клемму винтового или штифтового типа для ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, имеющего НЕСЪЕМНЫЙ ШНУР. ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, или для ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧАЕМОГО СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА А или В, имеющего специальный НЕСЪЕМНЫЙ ШНУР ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРО ПИТАНИЯ, при этом ПРОВОД ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ на той же клемме должен быт отделен гайкой от ПРОВОДА ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ. Порядок подключения к клемме ПРОВОДА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ и ПРОВОДОВ ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ не установлен.

Разрешено также снабжать одиночной клеммой оборудование с приборным вводом.

### Полнота защитного заземления

#### Соединение оборудования.

Для оборудования, объединенного в систему, обеспечение защитного заземления должно гарантироваться для всего оборудования в соответствии с требованиями по соединению защитного заземления, независимо от расположения оборудования в системе.

Оборудование, которое содержит ПРОВОДНИК ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ для сохранения непрерывности цепи защитного заземления в другом оборудовании в

системе, не должно маркироваться символом            .

Такое оборудование должно также обеспечивать энергией другое оборудование в системе (см. 13.6.5.3).

#### Детали в проводниках защитного заземления и соединения.

ПРОВОДНИКИ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ и ПРОВОДНИКИ ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ не должны содержать выключателей или устройств защиты от перегрузки по току.

#### Разъединение защитного заземления

Соединения защитного заземления должны быть такими, чтобы разъединение в одной точке или системе не разрывало соединения защитного заземления в других частях или блоках системы, если одновременно не исключается возможная опасность.

#### Части, которые могут быть сняты оператором

Подключение защитного заземления должно происходить до момента подключения питания и разрываться после его отключения для каждого из следующих вариантов:

- соединитель части, которая может быть снята ОПЕРАТОРОМ;

- штепсельная вилка шнура электропитания;

- соединительное устройство с аппаратурой.

#### Части, снимаемые при обслуживании

Защитное заземление должно быть выполнено так, чтобы при снятии обслуживаемой части оно не нарушалось для других частей, если одновременно не исключается возможная опасность.

#### Стойкость к коррозии

Проводящие части в месте подсоединения к клемме защитного заземления не должны подвергаться значительной коррозии вследствие электрохимических процессов при работе, хранении или транспортировании в условиях, установленных в инструкции изготовителя. Следует избегать сочетаний металлов с разностью электрохимических потенциалов более 0,6 В. Стойкость к коррозии может быть также обеспечена соответствующим покрытием или окрашиванием.

#### Винты защитного соединения

Следующие требования являются дополнительными к требованиям 14.1.6.

Самонарезающие (резьбонарезные и резьбовые формовочные) и пространственно нарезные винты (из листового металла) допускаются к обеспечению защитных соединений, если это не связано с необходимостью нарушения соединений во время обслуживания.

В любом случае, толщина металлической части в месте применения внутренней резьбы должна быть не менее двойного шага резьбы. Чтобы увеличить эффективную толщину, разрешается использовать местную вытяжку металла.

Для каждого соединения должны использоваться не менее двух винтов.

Однако разрешается использовать одиночные самонарезающие винты при условии, что толщина металлической части в месте нарезания резьбы должна быть не менее 0,9 мм для резьбоформовочных винтов и 1,6 мм — для резьбонарезных винтов.

#### Заземление через телекоммуникационную сеть

Защитное заземление через ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ запрещается.

## Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях

### Основные требования

Защита в ПЕРВИЧНЫХ ЦЕПЯХ от тока перегрузки, короткого замыкания, замыкания на землю должна входить в состав оборудования, либо являться составной частью сети здания.

Если защита ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧАЕМОГО СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА В, или ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННОГО ПОСТОЯННО, обеспечивается предохранительными устройствами проводки в здании, то инструкции по сборке оборудования должны устанавливать и точно определять требования к защите от короткого замыкания или перегрузок по току или, если необходимо, для обоих случаев.

### Неисправности, не упомянутые в 16.3

Включение в состав оборудования защиты от неисправностей, не указанных в 16.3, не требуется.

### Дублирующая защита от коротких замыканий

Если отсутствует дублирующая защита от короткого замыкания, то защитные устройства должны иметь необходимую разрывающую способность и обеспечивать прерывание максимально возможного тока, вызванного неисправностью (включая ток короткого замыкания).

Для ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ или для ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧАЕМОГО СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА В, разрешено дублирующую защиту от короткого замыкания устанавливать в энергосистеме здания.

Для ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧАЕМОГО СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА А, установку защитного устройства в энергосистеме здания считают защитой от короткого замыкания.

Если в первичных цепях используют предохранители, то они должны быть способны  разрывать большие токи (1500 А) при ожидаемом токе короткого замыкания более 35 А или  10-кратный номинал предохранителя (рассматривается большее значение).

### Количество устройств защиты и места их установки

Количество и расположение защитных систем или устройств в ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ должно быть таким, чтобы выявить и прервать токи перегрузки, возникшие в любой токовой цепи.

Не применяют защиту от повреждения заземления в оборудовании в каждом из следующих случаев:

- нет подключения к земле;

- имеется ДВОЙНАЯ или УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ между ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЬЮ и всеми частями, соединенными с землей.

Если применяют ДВОЙНУЮ или УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, то короткое замыкание на землю должно рассматриваться как двойное повреждение.

При подключении электропитания к нагрузке, использующей более одного фазного провода, в случае если защитное устройство разрывает нейтральный провод, оно должно одновременно разрывать и все остальные провода питания. В таких случаях запрещается использовать однополюсные защитные устройства.

Таблица 2-2Е. Применение защитных устройств в однофазном оборудовании или подсистемах

| Источники, питающие оборудование | Защита | Минимальное число плавких предохранителей или полюсов автоматического выключателя | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант А Оборудование, подключаемое к ЭНЕРГОСИСТЕМЕ с легко определяемой заземленной нейтралью, исключая вариант С | От замыкания на землю | 1 | Фазный провод |
|  | От тока перегрузки | 1 | Один из двух проводов |
| Вариант В Оборудование, подключаемое к любому источнику питания, включая ЭНЕРГОСИСТЕМУ IT и питание с реверсивным подключением вилки, исключая вариант С | От замыкания на землю | 2 | Оба провода |
|  | От тока перегрузки | 1 | Один из двух проводов |
| Вариант С Оборудование, подключаемое к трехпроводной системе электропитания с легко определяемой заземленной нейтралью | От замыкания на землю | 2 | Каждый фазный провод |
|  | От тока перегрузки | 2 | Каждый фазный провод |

Для защитных устройств, являющихся неотъемлемой частью оборудования, варианты минимального количества и мест размещения плавких предохранителей или прерывателей цепей, необходимых для прерывания тока при неисправностях в обычно встречающихся системах питания, даны в таблице 2-2Е для однофазного оборудования или субблоков и в таблице 2-2F — для трехфазного оборудования.

Таблица 2-2F. Применение защитных устройств трехфазного оборудования

| Энергосистема | Число питающих проводов | Защита | Минимальное число плавких предохранителей или полюсов автоматического выключателя | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трехфазная без нейтрали | 3 | От замыкания на землю | 3 | Все три провода |
|  |  | От тока перегрузки | 2 | Любые два провода |
| С заземленной нейтралью (TN или ТТ) | 4 | От замыкания на землю | 3 | Каждый фазный провод |
|  |  | От тока перегрузки | 3 | Каждый провод линии |
| С незаземленной нейтралью | 4 | От замыкания на землю | 4 | Все четыре провода |
|  |  | От тока перегрузки | 3 | Каждый фазный провод |

### Защита несколькими устройствами

Если устройства защиты используют более чем в одном полюсе питания для рассматриваемой нагрузки, то эти устройства располагают вместе. Разрешено объединять два и более защитных устройств в единое устройство.

### Предупреждения для обслуживающего персонала

Для предупреждения ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА о возможной опасности должна быть предусмотрена маркировка на оборудовании, или соответствующие требования должны приводиться в инструкции по обслуживанию в следующих случаях:

- если в нейтрали однофазного ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА I, либо постоянно подключенного, либо снабженного вилкой с ориентированными штырями, установлены плавкие предохранители,

- если после срабатывания защитного устройства части оборудования, оставшиеся под напряжением, могут представлять опасность во время обслуживания.

Возможно применение следующего (или аналогичного) предупреждения:

CAUTION!

DOUBLE POLE/NEUTRAL

FUSING

Для оборудования, предназначенного исключительно для реализации и использования на территории Российской Федерации, обязательно применение аналогичной маркировки на русском языке:

ВНИМАНИЕ!

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

ДВУХПОЛЮСНЫЙ /В НЕЙТРАЛИ

В качестве альтернативной маркировки допускается применять комбинацию символа опасности, предохранителя и (при необходимости) указателя, что предохранитель установлен в цепи нейтрали (N):

## Защитные блокировки

### Основные положения

ЗАЩИТНЫЕ БЛОКИРОВКИ устанавливают там, где разрешен доступ ОПЕРАТОРА в область, представляющую опасность при нормальных условиях.

### Требования по защите

Конструкции ЗАЩИТНЫХ БЛОКИРОВОК должны устранять опасность до того, как крышка, дверца и т.п. окажутся в положении, дающем возможность персоналу контактировать с опасными частями.

Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности при смещении, открывании или снятии крышки, дверцы и т. п. должна:

- неизбежно сопровождаться предварительным отключением питания таких частей или

- автоматически вызывать отключение питания таких частей и снижать в течение 2 с напряжение до значений 42,4 В амплитуды напряжения или 60 В постоянного напряжения и менее, а энергетический уровень понижать до значения менее 20 Дж.

Для движущейся части, по инерции сохраняющей движение и продолжающей представлять механическую опасность необходимо:

- обязательное предварительное торможение движения до безопасной допустимой скорости

- автоматически обеспечить торможение движения до безопасной допустимой скорости.

### Неумышленное возобновление деятельности

Конструкции ЗАЩИТНЫХ БЛОКИРОВОК должны исключить возможность неумышленного возникновения опасности при незакрытых крышках, ограждениях, дверях и т.п.

Выключатели ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ следует выбирать с учетом механических ударов и вибраций, возникающих при нормальной работе, чтобы они не являлись причиной непреднамеренного срабатывания, приводящего к опасным последствиям.

### Безопасный режим работы

Система ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ должна быть сконструирована так, чтобы повреждение в работе системы блокировки во время нормального срока службы оборудования:

- не происходило, а при возникновении не создавало экстремальной опасности, или

- если происходило, то не создавало опасностей, от которых требуется защита.

### Блокировки с движущими частями

Движущиеся части в системах механической и электромеханической блокировки должны иметь необходимую прочность.

Испытание выполняют, чтобы проверить стойкость движущихся частей, отличных от выключателей блокировки и реле. Выключатели блокировки и реле в общем случае относятся к 13.8.7. Если требуются испытания по 13.8.7.3 в дополнение к приведенным выше испытаниям, то они должны быть совмещены.

### Обход защитной блокировки

Если у ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА возникает необходимость отключения ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, то должно предусматриваться следующее:

- выполнение специальных действий для отключения;

- автоматическое возвращение в состояние нормальной работы после окончания обслуживания или запрет нормальной работы, пока ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ не закончит ремонт;

- требование специального ИНСТРУМЕНТА для работы в ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ, и исключение возможности отключения защитной блокировки без этого ИНСТРУМЕНТА;

- отсутствие возможности обхода ЗАЩИТНОЙ БЛОКИРОВКИ при предельной опасности, если другие средства защиты не обеспечивают безопасности в этом случае. Оборудование должно быть разработано так, чтобы блокировка не могла быть отключена, пока другие средства защиты не будут установлены и начнут работать.

### Выключатели и реле в системах блокировки

Выключатель системы блокировки должен соответствовать требованиям:

- для оценки по испытаниям при наработке 10000 циклов, или

- соответствовать 13.8.7.1 и удовлетворять требованиям испытаний 13.8.7.3 и 13.8.7.4, или

- удовлетворять требованиям испытаний 13.8.7.2—13.8.7.4.

Реле системы блокировки должно:

- соответствовать 13.8.7.1 и удовлетворять требованиям испытаний 13.8.7.3 и 13.8.7.4 или

- удовлетворять требованиям испытаний 13.8.7.2—13.8.7.4.

Методика и условия испытаний утверждается Постановлением Правительства Российской Федерации.

#### Зазоры между контактами

Если контакты разрывают ПЕРВИЧНУЮ ЦЕПЬ, то зазор между ними должен быть не менее, чем зазор для разрывающего устройства (см. 14.4.2). Если контакты разрывают не ПЕРВИЧНУЮ ЦЕПЬ, то зазор между ними должен быть не менее минимального значения в соответствии с 13.10.3.3 для ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ во ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ.

#### Испытания на перегрузку

Контакты блокировочного выключателя или реле подвергают испытаниям на перегрузку 50 циклами работы со скоростью от 6 до 10 циклов в минуту путем замыкания и размыкания тока, значение которого равно 150 % от протекающего тока. Если контакт коммутирует электромотор, то в этом случае испытания проводят в условиях заторможенного ротора. После испытаний выключатель или реле должны функционировать нормально.

#### Испытания на износоустойчивость

Контакты блокировочного выключателя или реле подвергают испытаниям на износоустойчивость путем замыкания и размыкания тока, значение которого равно 100 % от протекающего в цепи тока, со скоростью от 6 до 10 циклов в минуту. Более высокую скорость применяют, если требует изготовитель. Для магнитоуправляемых переключателей в ЦЕПЯХ СНН, БСНН и НТС-1 100 000 циклов испытаний. Для других переключателей и реле проводят 10 000 циклов испытаний. После испытаний выключатель или реле должны функционировать нормально.

#### Испытание на электрическую прочность

Испытание на электрическую прочность зазоров между контактами, за исключением контактов язычковых переключателей в ЦЕПЯХ СНН, БСНН и НТС-1, проводят в соответствии с 16.2.2, после испытаний по 13.8.7.2 и 13.8.7.3. Если испытывают зазоры между контактами в ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ, то испытательное напряжение должно быть равно требуемому для ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ в ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ.

### Механические приводы

Если безопасность подвижной части обеспечивается системой механической блокировки, то должны быть приняты меры, защищающие подвижную часть от перегрузки. Если это требование не выполняется из-за конструкции составных частей, то перемещение исполнительного механизма за пределы рабочего положения должно быть ограничено до 50 % максимального, например, при монтаже или размещении, либо путем регулирования.

## Электрическая изоляция

### Свойства изоляционных материалов

При выборе и применении изоляционных материалов необходимо учитывать требования к электрической, тепловой и механической прочности, частоте РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, а также к условиям окружающей среды (температура, давление, влажность и загрязненность).

Не следует применять для изоляции гигроскопичные материалы, а также материалы, содержащие асбест, натуральную резину.

Ременные связи не могут гарантировать электрической изоляции, за исключением специально сконструированных ремней, которые исключают возможность замены на не рекомендованный тип.

### Условия влажности

При необходимости, для достижения целей пунктов 13.9.1,  13.10.6.5 и 13.10.7 должны проводиться испытания воздействием повышенной влажности.

Методика и условия испытаний изоляции на воздействие повышенной влажности  утверждается Постановлением Правительства Российской Федерации.

### Требования к изоляции

Изоляция оборудования должна отвечать требованиям 15.5.1 по нагреву и, за исключением случаев, оговоренных в 13.1.1.3 или 13.1.1.4, должна удовлетворять:

- требованиям по электрической прочности в соответствии с 16.2;

- требованиям к РАССТОЯНИЮ УТЕЧКИ по поверхности и ЗАЗОРУ по 13.10.

### Параметры изоляции

Для определения испытательного напряжения, минимальных ЗАЗОРОВ и минимальных ПУТЕЙ УТЕЧКИ для данной части изоляции необходимо учитывать:

- область применения изоляции (см. 13.9.5);

- величину рабочего напряжения (см. 13.10.2 и 16.2).

### Категории изоляции

Изоляцию рассматривают как ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ, ОСНОВНУЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ, УСИЛЕННУЮ или ДВОЙНУЮ.

Основные варианты применения изоляции приведены в таблице 2-2G. В других случаях необходимая степень изоляции может быть выше или ниже. Там, где может быть различная степень изоляции или специальная конфигурация частей под напряжением, приведенная в таблице, не является представительной, необходимая степень изоляции должна быть определена рассмотрением воздействия одиночного отказа. При этом должны сохраняться требования к защите от поражения электрическим током.

ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ может иметь взаимное чередование основного и дополнительного слоев. При использовании ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ разрешается ЦЕПИ СНН или незаземленную проводящую часть размещать между ОСНОВНОЙ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, если сохраняется ее общий высокий уровень.

Таблица 2-2G. Классификация и применения изоляции

| Степень изоляции | Расположение изоляции |
| --- | --- |
|  | Между | И |
| 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ | незаземленной БСНН ЦЕПЬЮ или проводящей частью, изолированной двойной изоляцией | заземленной проводящей частью |
|  |  | проводящей частью, изолированной двойной изоляцией |
|  |  | незаземленной БСНН ЦЕПЬЮ |
|  |  | заземленной БСНН ЦЕПЬЮ |
|  |  | заземленной НТС-1 ЦЕПЬЮ |
|  | заземленной БСНН ЦЕПЬЮ | заземленной БСНН ЦЕПЬЮ |
|  |  | заземленной проводящей частью |
|  |  | незаземленной НТС-1 ЦЕПЬЮ |
|  |  | заземленной НТС-1 ЦЕПЬЮ |
|  | СНН ЦЕПЬЮ или проводящей частью, изолированной ОСНОВНОЙ изоляцией | заземленной проводящей частью |
|  |  | заземленной БСНН ЦЕПЬЮ |
|  |  | проводящей частью, изолированной двойной изоляцией |
|  |  | СНН ЦЕПЬЮ |
|  | заземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ | заземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ |
|  | НТС-1 ЦЕПЬЮ | НТС-1 ЦЕПЬЮ |
|  | НТС-2 ЦЕПЬЮ | НТС-2 ЦЕПЬЮ |
|  | НТС-3 ЦЕПЬЮ | НТС-3 ЦЕПЬЮ |
|  | слоями обмоток трансформатора | — |
| 2 ОСНОВНАЯ | ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЬЮ | заземленной или незаземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ |
|  |  | заземленной проводящей частью |
|  |  | заземленной БСНН ЦЕПЬЮ |
|  |  | проводящей частью, изолированной двойной изоляцией |
|  |  | СНН ЦЕПЬЮ |
|  | заземленной или незаземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ | незаземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ |
|  |  | заземленной проводящей частью |
|  |  | заземленной БСНН ЦЕПЬЮ |
|  |  | проводящей частью, изолированной основной изоляцией |
|  |  | СНН ЦЕПЬЮ |
|  | незаземленной БСНН ЦЕПЬЮ или проводящей частью, изолированной двойной изоляцией | незаземленной НТС-1 ЦЕПЬЮ |
|  |  | НТС-2 ЦЕПЬЮ |
|  |  | НТС-3 ЦЕПЬЮ |
|  | заземленной БСНН ЦЕПЬЮ | НТС-2 ЦЕПЬЮ |
|  |  | НТС-3 ЦЕПЬЮ |
|  | НТС-2 ЦЕПЬЮ | незаземленной НТС-1 ЦЕПЬЮ |
|  |  | заземленной НТС-1 ЦЕПЬЮ |
|  |  | НТС-3 ЦЕПЬЮ |
|  | НТС-3 ЦЕПЬЮ | незаземленной НТС-1 ЦЕПЬЮ |
|  |  | заземленной НТС-1 ЦЕПЬЮ |
| 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ | проводящей частью, изолированной основной изоляцией или СНН ЦЕПЬЮ | проводящей частью, изолированной двойной изоляцией |
|  |  | незаземленной БСНН ЦЕПЬЮ |
|  | НТС ЦЕПЬЮ | проводящей частью, изолированной основной изоляцией |
|  |  | СНН ЦЕПЬЮ |
| 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ или УСИЛЕННАЯ | незаземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕ НИЕМ | проводящей частью, изолированной основной изоляцией |
|  |  | незаземленной БСНН ЦЕПЬЮ |
|  |  | НТС ЦЕПЬЮ |
| 5 УСИЛЕННАЯ | ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЬЮ | проводящей частью, изолированной двойной изоляцией |
|  |  | незаземленной БСНН ЦЕПЬЮ |
|  |  | НТС ЦЕПЬЮ |
|  | заземленной ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ | проводящей частью, изолированной двойной изоляцией |
|  |  | незаземленной БСНН ЦЕПЬЮ |
|  |  | НТС ЦЕПЬЮ |

Термин «проводящая часть» относится к электрически проводящей части, которая:

- нормально не находится под напряжением;

- не соединена с любой из последующих цепей:

- цепью под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ или

- ЦЕПЬЮ СНН, или

- ЦЕПЬЮ НТС, или

- ЦЕПЬЮ БСНН, или

- ЦЕПЬЮ с ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА.

Если такая проводящая часть защищена от части под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ посредством:

- ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ее определяют как «проводящую часть с двойной изоляцией»,

- ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ плюс защитное заземление, ее определяют как «заземленную проводящую часть»;

- ОСНОВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, но без заземления, т. е. она не имеет второго уровня защиты, ее определяют как «проводящая часть с основной изоляцией».

Термин «заземленный» относится к цепи или проводящей части в том случае, если они соединены клеммой защитного заземления или имеют такой контакт, который удовлетворяет требованиям 13.6. В противном случае цепи или проводящие части определяют термином «незаземленный».

## Зазоры, пути утечки и пути через изоляцию

### 0бщие требования

Размеры ЗАЗОРОВ должны быть такими, чтобы выбросы напряжений, возникающие от переходных процессов, которые могут воздействовать на оборудование, и пиковое значение напряжения, которое может генерироваться в оборудовании, не приводили к пробою ЗАЗОРА. Подробнее требования приведены в 13.10.3.

Размеры ПУТЕЙ УТЕЧКИ должны быть такими, чтобы для данного РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ и степени загрязнения не было искрового перекрытия или не происходило нарушения изоляции. Подробные требования приведены в 13.10.4.

Твердая изоляция должна быть таких размеров, что напряжения переходных процессов, которые воздействуют на оборудование, и пиковое значение напряжения, которое генерируется в оборудовании, не приводили к пробою твердой изоляции.

Подробные требования приведены в 13.10.5.

Представленные в 13.10 требования относятся к изоляции, работающей на частотах до 30 кГц. Те же требования могут быть применены к изоляции, работающей при частотах, больших 30 кГц, если нет других данных.

Для ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ допускаются ЗАЗОРЫ и ПУТИ УТЕЧКИ меньше установленных в 13.10, при соответствии их требованиям 16.3.4 b или 16.3.4 с.

Для ЗАЗОРОВ и ПУТЕЙ УТЕЧКИ допускается разделение на несоединяемые проводящие части, такие как неиспользуемые контакты проводов, таким образом, чтобы сумма отдельных ПУТЕЙ удовлетворяла предъявляемым требованиям. Требования утверждаются Постановлением правительства РФ.

Значения минимальных ЗАЗОРОВ и ПУТЕЙ УТЕЧКИ для различных степеней загрязнения:

- степень загрязнения 1 применима к составным частям и блокам, которые герметизированы так, чтобы исключить проникновение пыли и влаги (см. 13.10.7);

- степень загрязнения 2 применима в целом к оборудованию, входящему в область распространения настоящего Федерального закона;

- степень загрязнения 3 применима, если местная окружающая среда внутри оборудования подвергается проводящему загрязнению или сухому непроводящему загрязнению, которое может стать проводящим благодаря возможной конденсации.

### Определение рабочего напряжения

При определении РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ применяют следующие требования:

- значение НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ или верхнего напряжения ДИАПАЗОНА НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ должно быть учтено:

- для РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ между ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЬЮ и землей,

- для РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ между ПЕРВИЧНОЙ и ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЯМИ, и

- незаземленные доступные проводящие части рассматривают как заземленные;

- если потенциал обмотки трансформатора или другой части плавающий, т.е. они не подключены к цепи, которая устанавливает их потенциал относительно земли, считают, что они заземлены в точке, в которой возникает наибольшее РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ;

- если используют ДВОЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, то РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, приложенное к ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, определяют для случая пробоя ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ и наоборот. Для ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ между обмотками трансформатора следует предполагать наличие короткого замыкания в точке, для которой в другой изоляции возникает наибольшее РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ;

- за исключением разрешенного в 13.10.10, для изоляции между двумя обмотками трансформатора выбирают наибольшее напряжение между любыми двумя точками двух обмоток, принимая во внимание внешние напряжения, к которым могут быть подключены эти обмотки;

- за исключением разрешенного в 13.10.10, для изоляции между обмоткой трансформатора и другой частью выбирают наибольшее напряжение, возникающее между любой точкой обмотки и другой частью.

### Зазоры

#### Общие требования

Допускается использовать один из следующих методов или альтернативный метод  для конкретных деталей или подсистемы, или для всего оборудования, утверждаемый Постановлением правительства РФ.

ЗАЗОРЫ и требования к электрической прочности базируются на ожидаемых перенапряжениях вследствие переходных процессов, которые могут проникать в оборудование из СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Величины переходных процессов определяют при нормальном напряжении сети питания. Переходные процессы классифицируются в четырех группах в качестве категорий перенапряжений от I до IV. Для целей настоящего Федерального закона принята допустимой категория II. Классификация переходных процессов утверждается Постановлением правительства РФ.

Конструкция сплошной изоляции и ЗАЗОРЫ должны быть согласованы так, чтобы при возникновении перенапряжений от переходных процессов, превышающих ограничения, установленные для категории II, сплошная изоляция выдерживала более высокое напряжение, чем ЗАЗОРЫ.

Для всех систем питания электроэнергией переменного тока напряжение СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, указанное в таблицах 2-2Н, 2-2J и 2-2К, является напряжением между фазой и нейтралью.

ЗАЗОРЫ должны иметь следующие минимальные значения:

10 мм для воздушного зазора, служащего в качестве УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ между частью с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ и доступной проводящей частью КОЖУХА напольного оборудования или невертикальной верхней частью поверхности настольного оборудования;

2 мм для воздушного зазора, служащего в качестве ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ между частью с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ и доступной заземленной проводящей частью внешнего КОЖУХА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННОГО СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА А.

Установленные ЗАЗОРЫ не применяют к воздушным зазорам контактов ТЕРМОРЕЛЕ, ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, приборов защиты от перегрузки, ТЕРМОРЕЛЕ, ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, приборов защиты от перегрузки, микропереключателей и других аналогичных приборов, где ЗАЗОРЫ между контактами изменяются.

Для воздушных зазоров между контактами выключателей блокировки см. 13.8.7.1. Для воздушных зазоров разъединителей см. 14.4.2.

ЗАЗОРЫ не должны уменьшаться посредством производственных допусков или в результате деформаций, возникающих при обслуживании, от ударов и вибраций, возможных во время производства, транспортирования и нормального использования.

При измерении ЗАЗОРОВ применяют требования 15.2.2—15.2.4.

#### Зазоры в первичных цепях

ЗАЗОРЫ в ПЕРВИЧНЫХ ЦЕПЯХ должны соответствовать минимальным размерам, приведенным в таблице 2-2Н и, там где это применимо, в таблице 2-2J.

Таблицу 2-2Н применяют к оборудованию, которое не будет подвергнуто переходным процессам, превышающим категорию II для перенапряжений (см. 13.10.3.1). Значения соответствующих ПЕРЕХОДНЫХ СЕТЕВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ в таблицах даны в круглых скобках в каждой графе номинальных напряжений СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Если ожидаются более высокие величины переходных процессов, может быть необходима дополнительная защита в цепях питания оборудования или изоляции.

Для ПЕРВИЧНЫХ ЦЕПЕЙ, работающих при номинальных НАПРЯЖЕНИЯХ ПИТАНИЯ до 300 В, если МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ в цепи превышает амплитудное значение напряжения СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, минимальный ЗАЗОР для рассматриваемой изоляции равен сумме следующих двух значений:

- минимального значения ЗАЗОРА в соответствии с таблицей 2-2Н для РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, равного напряжению СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА;

- соответствующего значения дополнительного ЗАЗОРА из таблицы 2-2J.

В качестве РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ при определении ЗАЗОРОВ для ПЕРВИЧНЫХ ЦЕПЕЙ в соответствии с таблицей 2-2Н используют:

- амплитудное значение любой пульсации, наложенной на НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, которое учитывают;

- не повторяющиеся переходные процессы (вызванные, например, атмосферными помехами) не учитывают.

- напряжение любой ЦЕПИ СНН, БСНН или ЦЕПИ НТС должно рассматриваться как нулевое,

В соответствии с таблицей 2-2J (где это применимо) для АМПЛИТУДНОГО РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, превышающего напряжение СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, используют величины максимальных АМПЛИТУД РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ.

Суммарные величины ЗАЗОРОВ, полученные при использовании таблицы 2-2J, находятся между значениями, требуемыми для однородных и неоднородных полей. Как результат, они не могут гарантировать соответствие испытанию электрической прочности в случае существенно неоднородных полей.

ЗАЗОР в соответствии с таблицами 2-2Н и 2-2J, определяют следующим образом.

Выбирают соответствующую графу в таблице 2-2Н для номинального напряжения СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА и степени загрязнения. Выбирают строку соответствующего РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, эквивалентного напряжению СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Отмечают требование к минимальному ЗАЗОРУ.

Выбирают в таблице 2-2J соответствующую графу для номинального напряжения СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, степени загрязнения и строку в той графе, которая учитывает фактическое МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Находят требования к дополнительным ЗАЗОРАМ в одной — двух правых графах и дополняют значение это минимальным ЗАЗОРОМ из таблицы 2-2Н, чтобы получить итоговый минимальный зазор.

#### Зазоры во вторичных цепях

Во ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЯХ применяют ЗАЗОРЫ не менее указанных в таблице 2-2К. Для РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ, которые должны использоваться при определении ЗАЗОРОВ для ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ, берут значения из таблицы 2-2К:

- для НАПРЯЖЕНИЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА должны включаться пиковые значения любых наложенных пульсаций;

- для несинусоидальных колебаний необходимо использовать пиковые значения величин.

ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ должны соответствовать I категории перенапряжений, если ПЕРВИЧНАЯ ЦЕПЬ имеет категорию перенапряжений II. Максимальные величины переходных процессов для различных напряжений СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА категории перенапряжений I приводятся в таблице 2-2К. Однако ненагруженная ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ должна удовлетворять требованиям для ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ в таблицах 2-2Н и 2-2J, если она применяется в оборудовании с клеммой защитного заземления и соответствует одному из следующих случаев:

- отделена от ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ заземленным металлическим экраном;

- переходные процессы ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ниже допустимой максимальной величины для I категории перенапряжений.

Для ЗАЗОРОВ, которые должны соответствовать 13.3.2, применяют таблицу 2-2К.

Если ПЕРЕХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ не известно, то для ЦЕПЕЙ НТС-2 используют значение 800В, а для ЦЕПЕЙ НТС-1 и НТС-3 —- значение 1,5 кВ амплитудного значения. Если ПЕРЕХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ известно, то используют это значение. Если известно, что поступающие переходные процессы должны быть ослаблены внутри оборудования, то значение переходных процессов определяют в соответствии с 13.10.3.4 и используют найденное значение.

Таблица 2-2Н.  Минимальные зазоры для изоляции в первичных цепях и между первичными и вторичными цепями. Зазоры даны в миллиметрах.

| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | Номинальное напряжение СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА до 150 В (переходное сетевое напряжение 1500 В) | Номинальное напряжение СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА св. 150 до 300 В (переходное сетевое напряжение 2500 В) | Номинальное напряжение СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА св. 300 до 600 В . (переходное сетевое напряжение 4000 В) |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное значение напряжения или значение напряжения постоянного тока | Средне-квадратичное значение напряжения (синусоидальное) | Степени загрязнения 1 и 2 | Степень загрязнения З | Степени загрязнения 1 и 2 | Степень загрязнения 3 | Степень загрязнения 1 — 3 |
|  |  | F | B/S | R | F | B/S | R | F | B/S | R | F | B/S | R | F | B/S | R |
| 71 | 50 | 0,4 | 1,0 (0,5) | 2,0 (1,0) | 0,8 | 1,3 (0,8) | 2,6 (1,6) | 1,0 | 2,0 (1,5) | 4,0 (3,0) | 1,3 | 2,0 (1,5) | 4,0 (3,0) | 2,0 | 3,2 (3,0) | 6,4 (6,0) |
| 210 | 150 | 0,5 | 1,0 (0,5) | 2,0 (1,0) | 0,8 | 1,3 (0,8) | 2,6 (1,6) | 1,4 | 2,0 (1,5) | 4,0 (3,0) | 1,5 | 2,0 (1,5) | 4,0 (3,0) | 2,0 | 3,2 (3,0) | 6,4 (6,0) |
| 420 | 300 | F 1,5; B/S 2,0 (1,5); R 4,0 (3,0) | 2,5 | 3,2 (3,0) | 6,4 (6,0) |
| 840 | 600 | F 3,0; B/S 3,2(3,0); R 6,4(6,0) |
| 1400 | 1 000 | F/B/S 4,2; R 6,4 |
| 2800 | 2000 | F/B/S/R 8,4 |
| 7000 | 5000 | F/B/S/R 17,5 |
| 9800 | 7 000 | F/B/S/R 25 |
| 14000 | 10 000 | F/B/S/R 37 |
| 28000 | 20 000 | F/B/S/R 80 |
| 42000 | 30000 | F/B/S/R 130 |
| Значения применяют к ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ (F), ОСНОВНОЙ (В), ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (S) и УСИЛЕННОЙ (R) изоляциям. Значения в скобках применяют к ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ и УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ в случае, если на производстве осуществляется программа управления качеством, которая по крайней мере обеспечивает необходимый уровень гарантии. ДВОЙНАЯ и УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИИ должны подвергаться ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ на электрическую прочность. Для РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ от 2800 до 42000 В пиковых значений переменного или постоянного тока разрешается линейная интерполяция между ближайшими двумя точками, рассчитанная на основе округления вплоть до ближайшего наибольшего значения с учетом приращений 0,1 мм. |

Таблица 2-2J — Дополнительные зазоры для изоляции в первичных цепях, в которых максимальные рабочие напряжения превышают амплитудное значение номинального напряжения сети питания переменного тока

| Номинальное напряжение СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА до 150 В | Номинальное напряжение СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, В 150 < Uном. ≤ 300 | Дополнительный ЗАЗОР, мм |
| --- | --- | --- |
| Степени загрязнения 1 и 2 | Степени загрязнения 3 | Степени загрязнения 1—3 | ФУНКЦИОНАЛЬ НАЯ, ОСНОВНАЯ или ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИИ | УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ |
| Максимум АМПЛИТУДНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, В |  |  |
| 210 (210) | 210 (210) | 420 (420) | 0 | 0 |
| 298 (288) | 294 (293) | 493 (497) | 0,1 | 0,2 |
| 386 (366) | 379 (376) | 567 (575) | 0,2 | 0,4 |
| 474 (444) | 463 (459) | 640 (652) | 0,3 | 0,6 - |
| 562 (522) | 547 (541) | 713 (729) | 0,4 | 0,8 |
| 650 (600) | 632 (624) | 787 (807) | 0,5 | 1,0 |
| 738 (678) | 715 (707) | 860 (884) | 0,6 | 1,2 |
| 826 (756) | 800 (790) | 933 (961) | 0,7 | 1,4 |
| 914 (839) | — | 1006 (1039) | 0,8 | 1,6 |
| 1002 (912) |  | 1080 (1116) | 0,9 | 1,8 |
| 1090 (990) |  | 1153 (1193) | 1,0 | 2,0 |
| — |  | 1226 (1271) | 1,1 | 2,2 |
|  |  | 1300 (1348) | 1,2 | 2,4 |
|  |  | — (1425) | 1,3 | 2,6 |
| Значения в скобках используют: когда применяют значения в скобках в таблице 2-2Н; Для ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ. |

Таблица 2-2К.  Минимальные зазоры во вторичных цепях. Зазоры в миллиметрах

| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | Номинальное напряжение СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Uном. ≤ 150 В (Значение переходного напряжения для ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ до 800 В)5) | Номинальное напряжение СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 150 <Uном. ≤ 300 В (Значение переходного напряжения для ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ до 1500 В)5) | Номинальное напряжение СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 300 <Uном. ≤ 600 В . (Значение переходного напряжения для ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ до 1500 В)5) | Цепи, не подвергающиеся переходному напряжению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплитудное значение напряжения или значение напряжения постоянного тока | Средне-квадратичное значение напряжения (синусоидальное) | Степени загрязнения 1 и 2 | Степень загрязнения 1 — 3 | Степени загрязнения 1 и 2 | Степень загрязнения 3 | Степень загрязнения 1 — 3 | Степени загрязнения 1 и 2 |
|  |  | F | B/S | R | F | B/S | R | F | B/S | R | F | B/S | R | F | B/S | R | F | B/S | R |
| 71 50 140 | 100 210 150 | 0,4 (0,2) 06 (0,2) 0,6 (0,2) | 0,7 (0,2) 0,7 (0,2) 0,9 (0,2) | 1,4 (0,4) 1,4 (0,4) 1,8 (0,4) | 1,0 (0,8) 1,0 (0,8) 1,0 (0,8) | 1,3 (0,8) 1,3 (0,8) 1,3 (0,8) | 2,6 (1,6) 2,6 (1,6) 2,6 (1,6) | 0,7 (0,5) 1,0 (0,5) 0,7 (0,5) | 1,0 (0,5) 0,7 (0,5) 1,0 (0,5) | 2,0 (1,0) 1,0 (0,8) 1,3 (0,8) | 2,0 (1,0) 1,0 (0,8) 1,3 (0,8) | 2,0 (1,0) 1,0 (0,8) 1,3 (0,8) | 2,6 (1,6) 1,7 (1.5) 2,0 (1,5) | 4,0 (3,0) 2,6 (1,6) 1,7 (1,5) | 2,0 (1,5) 4,0 (3,0) 2,6 (1,6) | 1,7 (1,5) 2,0 (1,5) 4,0 (3,0) | 0,4 (0,2) 0,6 (0,2) 0,6 (0,2) | 0,4 (0,2) 0,7 (0,2) 0,7 (0,2) | 0,8 (0,4) 1,4 (0,4) 1,4 (0,40 |
| 280 | 200 | F 1,1 (0,8); B/S 1,4, (0,8); R 2,8 (1,6) | 1,7 (1,5) | 2,0 (1,5) | 4,0 (3,0) | 1,1 (0,2) | 1,1 (0,2) | 2,2 (0,4) |
| 420 | 300 | F 1,6 (1,0); B/S 1,9 (1,0); R 3,8 (2,0) | 1,7 (1,5) | 2,0 (1,5) | 4,0 (3,0) | 1,4 (0,2) | 1,4 (0,2) | 2,8 (0,4) |
| 700 | 500 | F/B/S 2,5; R 5,0 |
| 840 | 600 | F/B/S3,2; R 5,0 |
| 1400 | 1000 | F/B/S 4,2; R 5,0 |
| 2800 | 2000 | F/B/S/R 8,46) |
| 7000 | 5000 | F/B/S/R 17,56) |
| 9800 | 7000 | F/B/S/R 256) |
| 14000 | 10000 | F/B/S/R 376) |
| 28000 | 20000 | F/B/S/R 806) |
| 42000 | 30000 | F/B/S/R 1306) |
| 1) Значения применяют к ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ (F), ОСНОВНОЙ (В), ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (S) и УСИЛЕННОЙ (R) изоляциям. |
| 2) Значения в скобках применяют к ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ и УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ в случае, если на производстве осуществляется программа управления качеством, которая по крайней мере обеспечивает необходимый уровень гарантии. В частности, ДВОЙНАЯ и УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИИ должны подвергаться ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ на электрическую прочность. 3) Для РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ от 2800 до 42000 В пиковых значений переменного или постоянного тока разрешается линейная интерполяция между ближайшими двумя точками, рассчитанными на основе округления вплоть до ближайшего наибольшего значения с учетом приращений 0,1 мм. 4) Значения применяют к. ВТОРИЧНЫМ ЦЕПЯМ постоянного тока, которые надежно соединены с землей и имеют емкостную фильтрацию, ограничивающую двойную амплитуду пульсаций до 10 % от величины НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА. 5) Если переходные процессы в оборудовании превышают эти значения, используют соответствующие наибольшие ЗАЗОРЫ. 6) Не требуется ЗАЗОР 8,4 мм или более, если он проходит: -полностью по воздуху; -полностью или частично по поверхности изоляционного материала, относящегося к группе I, и изоляция выдерживает испытания на электрическую прочность в соответствии с 16.2.2 при использовании: -испытательного напряжения переменного тока, среднеквадратическое значение которого эквивалентно 1,06-кратному МАКСИМАЛЬНОМУ РАБОЧЕМУ НАПРЯЖЕНИЮ, или -испытательного напряжения постоянного тока, эквивалентного амплитудному значению, предписанному выше. Если ЗАЗОР частично проходит вдоль поверхности материала, отличного от группы I, то испытание электрической прочности проводят только для воздушного зазора. |

#### Измерение уровней переходных процессов

Эти испытания проводят, если требуется определить, является ли напряжение переходных процессов между частями ЗАЗОРА в любой цепи меньше нормированного, например, в результате использования фильтра в оборудовании. Методика и условия испытаний утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации.

### Пути утечки

Значения ПУТЕЙ УТЕЧКИ не должны быть менее установленных в таблице 2-2L для соответствующих значений РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ, степени загрязнения и группы материалов.

Для УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ значения ПУТЕЙ УТЕЧКИ должны быть в два раза больше значений, приведенных в таблице 2-2L для ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

Если значение ПУТЕЙ УТЕЧКИ согласно таблице 2-2L менее соответствующего ЗАЗОРА таблицах 2-2Н, 2-2J или 2-2К, то значение этого ЗАЗОРА должно быть принято в качестве минимального ПУТИ УТЕЧКИ.

Для стекла, слюды, керамики и подобных материалов применяют минимальные значения ПУТЕЙ УТЕЧКИ, равные значениям применяемых ЗАЗОРОВ.

Для РАБОЧИХ НАПРЯЖЕНИЙ, которые используют при определении ПУТЕЙ УТЕЧКИ:

- применяют действующее среднеквадратическое значение или значение напряжения постоянного тока;

- не принимают во внимание:

- любые наложенные пульсации при постоянном токе,

- кратковременные процессы (например, вызывные сигналы в ЦЕПЯХ НТС), кратковременные помехи (например, переходные процессы).

Если определение РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ для ЦЕПИ НТС проводят для ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ, характеристики которой не известны, то используют стандартное рабочее напряжение следующих значений:

60 В постоянного тока для ЦЕПЕЙ НТС-1

120 В постоянного тока для ЦЕПЕЙ НТС-2 и НТС-3.

Материалы, в зависимости от сравнительного индекса стойкости  (СИТ), классифицируют на следующие группы:

| I | 600 ≤ СИТ |
| --- | --- |
| II | 400 ≤ СИТ < 600 |
| IIIa | 175 ≤ СИТ < 400 |
| IIIb | 100 ≤ СИТ < 175 |

Принадлежность материалов к определенной группе подтверждается данными испытаний этих материалов. Методика испытаний утверждается Постановлением Правительства РФ.

Если нет данных о принадлежности материала к определенной группе, то считают что материал относится к группе III b.

Если требуется СИТ, равный 175 или более, а данные недоступны, группа материала может быть определена при испытаниях на контрольный индекс стойкости (КИТ). Методика испытаний утверждается Постановлением Правительства РФ.

Материал соответствует группе, если его КИТ, установленный этими испытаниями, равен или больше минимального значения СИТ, требуемого для группы.

Таблица 2-2L.  Минимальные пути утечки в миллиметрах

| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ В (среднеквадратическое значение или значение напряжения постоянного тока) | РАБОЧАЯ, ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИИ |
| --- | --- |
|  | Степень загрязнения 1 | Степень загрязнения 2 | Степень загрязнения 3 |
|  | Группа материалов I, II, Ша или IIIb | Группа материалов | Группа материалов |
|  |  | I | II | I, IIа или IIIb | I | II | I, IIа или IIIb |
| <50 | Использовать ЗАЗОРЫ из соответствующей таблицы | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| 100 |  | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| 125 |  | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
| 150 |  |  |  | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
| 200 |  | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 |
| 250 |  | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
| 300 |  | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 400 |  | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 6,3 |
| 600 |  | 3,2 | 4,5 | 6,3 | 8,0 | 9,6 | 10,0 |
| 800 |  | 4,0 | 5,6 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,5 |
| 1000 |  | 5,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 |
| Примечание. Допускается линейная интерполяция между двумя близлежащими точками, рассчитанная на основе округления вплоть до ближайшего наибольшего значения с учетом приращений 0, 1 мм |

Для оборудования, в состав которого входят обычные НЕСЪЕМНЫЕ ШНУРЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, ПУТИ УТЕЧКИ измеряют с проводниками питания наибольшей площади сечения, как установлено в 14.3.4, а также без проводников.

При измерении ПУТЕЙ УТЕЧКИ КОЖУХА из изоляционного материала через прорези или отверстия в нем доступную поверхность рассматривают в качестве проводящей, как бы покрытой металлической фольгой в местах, где она могла быть доступна. Методика и условия испытаний утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации.

### Сплошная изоляция

Прочность сплошной изоляции проверяют испытаниями по 16.2.

Термин «сплошная изоляция» относится к материалам, которые обеспечивают электрическую изоляцию между двумя поверхностями, кроме внешней поверхности. Требования к сплошной изоляции задаются с помощью минимальных расстояний через изоляцию (см. 13.10.5.1) и других требований настоящего Федерального закона, вместо минимального ПУТИ.

См. также 14.1.4.

#### Минимальное расстояние через изоляцию

За исключением 13.1.1.3 или других подпунктов 13.10.5, где оговорено иное, ПУТИ через изоляцию определяют в соответствии с МАКСИМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ и назначением изоляции (см. 13.9) следующим образом:

- если МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ не превышает 71В, то требования к ПУТЯМ через изоляцию не предъявляют;

- если МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ превышает 71В, то применяют следующие правила:

- для ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ и ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЙ требования к МАКСИМАЛЬНОМУ РАБОЧЕМУ НАПРЯЖЕНИЮ для расстояния через изоляцию не предъявляют;

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ или УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ должна иметь расстояние через изоляцию не менее 0,4 мм.

Требования 13.10.5.1 также применяют к гелевым диэлектрикам, используемым в оптоэлектронных приборах.

Если нет требований к расстоянию через ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ или УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ, состоящую из изолирующего состава, полностью заполняющего оболочку полупроводникового компонента, то такие ЗАЗОРЫ и ПУТИ УТЕЧКИ не рассматривают, если компоненты:

- выдерживают испытания в соответствии с 13.10.8;

- подвергают ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ на электрическую прочность во время производства, используя значение испытательного напряжения в соответствии с 16.2.2.

#### Тонкий листовой материал

Изоляция в тонких листовых материалах является допустимой, независимо от ее толщины, при условии, что она используется внутри КОЖУХА оборудования, не подвергается механическому воздействию или истиранию во время обслуживания ОПЕРАТОРОМ и применяется при одном из следующих условий:

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ состоит не менее чем из двух слоев материала, каждый из которых выдерживает испытания на электрическую прочность как для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ;

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ состоит из трех слоев материала, все комбинации двух слоев которого вместе должны выдерживать испытания на электрическую прочность как для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ;

- УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ состоит не менее чем из двух слоев материала, каждый из которых выдерживает испытания на электрическую прочность как для УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ;

- УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ состоит из трех слоев изоляционного материала, все комбинации двух слоев которого вместе выдерживают испытания на электрическую прочность как для УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

Для многослойной изоляции не обязательно, чтобы все слои были изготовлены из одного того же изоляционного материала.

Покрытия на основе растворимых эмалей не рассматривают в качестве изоляции в тонком листовом материале.

Требования к моточным компонентам приведены в 13.10.5.4.

#### Печатные платы

Для внутренних слоев многослойных плат расстояние между двумя соседними проводниками на одном и том же слое платы печатного монтажа рассматривают как расстояние через изоляцию (см. 13.10.5.1).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ или УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ между слоями проводников в двусторонних, одно- и многослойных печатных платах должна соответствовать требованиям таблицы 2-2М.

Таблица 2-2М. Изоляция в печатных платах

| Изоляция | Типовые испытания1) | ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ на электрическую прочность3) |
| --- | --- | --- |
| Два слоя тонких изоляционных материалов, в т. ч. стеклопластик2) | Не проводят | Проводят |
| Три или более слоев изоляционного материала, в т. ч. стеклопластик2) |  | Не проводят |
| Керамическое покрытие вулканизацией при температуре 500° С или более |  | Проводят |
| Система изоляции с двумя и более покрытиями, с вулканизацией при температуре до 500° С | Проводят |  |
| 1) Тепловое старение и термоциклирование по 13.10.6 с последующими испытаниями электрической прочности в соответствии с 16.2.2. 2) Слои стеклопластика, отсчитанные до полимеризации. 3) Проводят на готовых платах печатного монтажа. Термин «стеклопластик» используют для слоев стеклоткани, пропитанных частично полимеризованной смолой. |

#### Компоненты для намотки

Если требуется ОСНОВНАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ или УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИИ межа; обмотками, то обмотки должны быть разделены чередованием изоляций, выполненных в соответствии с 13.10.5.1 или 13.10.5.2, или обоих пунктов, если не использована одна из следующих конструкций проводов:

- провода с изоляцией, отличной от эмали на сольвентной основе, соответствующие 13.10.5.1;

- провода с многослойной прессованной или спирально намотанной изоляцией (когда слои могут быть испытаны на электрическую прочность индивидуально) должны соответствовать 13.10.5 и подвергаться испытаниям;

- провода с многослойной прессованной или спирально намотанной изоляцией (когда могут испытываться только готовые провода) должны подвергаться испытаниям.

Методика испытаний утверждается Постановлением Правительства РФ.

См. также 17.2.1.

Для случая 13.10.5.4с минимальное число конструктивных слоев в применяемых проводниках должно быть следующим:

- для ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ — два намотанных слоя или один прессованный слой;

- для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ — два намотанных или прессованных слоя;

- для УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ — три намотанных или прессованных слоя.

Для спирально намотанной изоляции по 13.10.5.4b и 13.10.5.4с, когда ПУТИ УТЕЧЕК между намотанными слоями меньше приведенных в таблице 2-2L для степени загрязнения 1, зазор между слоями должен быть герметизирован аналогично герметизации компаундом по 13.10.8.  Испытательное напряжение ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ в этом случае  увеличивают в 1,6 раза от его номинального значения.

Методика испытаний утверждается Постановлением Правительства РФ.

Один слой материала, намотанный с более чем 50 % перекрытием, рассматривают как образующий два слоя.

Если два изолированных провода или один оголенный и один изолированный провод касаются внутри обмотки под углом от 45° до 90° и подвергаются натяжению, должна быть обеспечена защита против механических напряжений. Эта защита может быть достигнута, например, обеспечением физического разделения в виде изоляционной трубки или листового материала, или использованием удвоенного количества изоляционных слоев.

Готовые компоненты должны проходить периодические испытания на электрическую прочность, значения испытательных напряжений берут в соответствии с 16.2.2.

### Печатные платы с покрытием

#### Общие требования

Для печатных плат, у которых проводники покрыты соответствующим материалом, к проводникам до нанесения покрытия применяют минимальные разделяющие расстояния из таблицы 2-2N, и они должны отвечать следующим требованиям.

Одна или обе проводящие части (не менее 80 % ПУТИ на поверхности между проводящими частями) должны иметь покрытие. Между любыми двумя проводящими частями без покрытия и внешней стороной покрытия применяются минимальные разделяющие расстояния по таблицам 2-2Н, 2-2J или 2-2К.

Значения в таблице 2-2N применяют в случае, если на производстве внедрена программа управления качеством, по крайней мере обеспечивающая  необходимый уровень гарантии. ДВОЙНАЯ и УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ в таком случае должны подвергаться ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ на электрическую прочность.

При невыполнении вышеуказанных требований применяют положения 13.10.1—13.10.4. Технология и материал покрытия, а также покрываемый материал должны быть такими, чтобы обеспечивалось однородное качество, а рассматриваемые разделяющие ПУТИ были надежно защищены.

Таблица 2N.  Минимальные разделяющие ПУТИ для печатных плат с покрытием в  миллиметрах

| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В (среднеквадратическое значение или значение напряжения постоянного тока) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, ОСНОВНАЯ или ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИИ | УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| До 63 включ. | 0,1 | 0,2 |
| Св. 63 до 123 включ. | 0,2 | 0,4 |
| « 123 « 160 « | 0,3 | 0,6 |
| « 160 « 200 « . | 0,4 | 0,8 |
| « 200 « 250 « | 0,6 | 1,2 |
| « 250 « 320 « | 0,8 | 1,6 |
| « 320 « 400 « | 1,0 | 2,0 |
| « 400 « 500 « | 1,3 | 2,6 |
| « 500 « 630 « | 1,8 | 3,6 |
| « 630 « 800 « | 2,4 | 3,8 |
| « 800 « 1000 « | 2,8 | 4,0 |
| « 1000 « 1250 « | 3,4 | 4,2 |
| « 1250 « 1600 « | 4,1 | 4,6 |
| « 1600 « 2000 « | 5,0 | 5,0 |
| « 2000 « 2500 « | 6,3 | 6,3 |
| « 2500 « 3200 « | 8,2 | 8,2 |
| « 3200 « 4000 « | 10,0 | 10,0 |
| « 4000 « 5000 « | 13,0 | 13,0 |
| « 5000 « 6300 « | 16,0 | 16,0 |
| « 6300 « 8000 « | 20,0 | 20,0 |
| « 8000 « 10000 « | 26,0 | 26,0 |
| « 10000 « 12500 « | 33,0 | 33,0 |
| « 12500 « 16000 « | 43,0 | 43,0 |
| « 16000 « 20000 « | 55,0 | 55,0 |
| « 20000 « 25000 « | 70,0 | 70,0 |
| « 25000 « 30000 « | 86,0 | 86,0 |
| Для напряжений от 2000 до 30000 В допускается линейная интерполяция между двумя близлежащими точками, рассчитанная на основе округления вплоть до ближайшего наибольшего значения с учетом приращений 0,1 мм. |

Методика и условия отбора и испытаний образцов печатных плат по пунктам 13.10.6.2 – 13.10.6.6 утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации.

#### Подготовка выборки и предварительное обследование

Отбираются три образца (1, 2 и 3). При визуальном осмотре не должно быть обнаружено отверстий или пузырьков в покрытии, а также разрывов проводящих дорожек по углам.

#### Испытание тепловыми циклами

Образец 1 подвергается обработке тепловыми циклами.

#### Тепловое старение

Образец 2 подвергается тепловому старению.

#### Испытания на электрическую прочность

Образцы 1 и 2 должны подвергнуться обработке повышенной влажностью (см. 13.9.2, 48 час.), после чего  выдержать испытание на электрическую прочность между проводниками по 16.2.2.

#### Испытание на абразивное воздействие

Образец 3 подвергается испытанию на износостойкость при механическом нанесении царапин. После испытания покрывающий слой не должен иметь отслоений, разрывов, а образец должен выдерживать испытание на электрическую прочность между проводниками в соответствии с 16.2.2.

### Закрытые корпусом и залитые составные части

Для компонентов или сборочных узлов, которые надежно покрыты или герметично защищены от пыли и влаги, степень загрязнения I применяют для внутренних ЗАЗОРОВ и ПУТЕЙ УТЕЧКИ.

### Объемы, заполненные изолирующим компаундом

В случаях, когда промежутки между токопроводящими частями эффективно заполнены изолирующим компаундом, включая и те, где изоляция надежно скреплена с изолирующим компаундом таким образом, что отсутствуют ЗАЗОРЫ и ПУТИ УТЕЧКИ, применяют требования только к расстоянию через изоляцию по 13.10.5.1.

### Составные части внешних разъемов

Требования 13.10.1—13.10.4 относят к промежуткам между внешними зажимами компонентов (кроме случаев, когда они покрыты материалом, соответствующим 13.10.6. В этом случае минимальное разделяющее расстояние в соответствии с таблицей 2-2N будет относиться к составным частям до нанесения покрытия. Между любыми двумя токопроводящими частями без покрытия и на внешней поверхности покрытий используют минимальные разделяющие расстояния в соответствии с таблицами 2-2Н,    2-2J, 2-2К и 2-2L.

Если покрытия наносят поверх разъемов для увеличения эффективного ПУТИ УТЕЧКИ и ЗАЗОРОВ, то конструкция и жесткость разъемов должны быть такими, чтобы при нормальной сборке оборудования и последующем его применении, разъемы не подвергались деформациям, которые повлекут трещины в покрытии, или уменьшат промежутки между проводами до значений ниже указанных в таблице 2-2N (см. 13.10.6.1).

### Изоляция с изменяющимися размерами

Если изоляция трансформатора имеет различные рабочие напряжения по длине обмотки, допускается изменять ЗАЗОРЫ, ПУТИ УТЕЧКИ и ПУТИ через изоляцию соответственно.

Электропроводка, соединения и электропитание

### Основные положения

### Номинальное значение тока и защита от перегрузки по току

Площадь поперечного сечения внутренних проводов и СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ должна соответствовать току, протекающему по этим проводам при работе оборудования в режиме НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ. При этом не допускается превышение максимальной разрешенной температуры проводника.

Вся внутренняя электропроводка (включая шины) и СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ, предназначенные для распределения электропитания по ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ, должны быть предохранены от токов перегрузки и короткого замыкания защитными устройствами соответствующего номинала.

Электропроводка, непосредственно не участвующая в распределении электропитания, не нуждается в защите в случае выполнения других требований безопасности.

Устройства, защищающие составные части от тока перегрузки, могут также обеспечивать защиту всей электропроводки.

Для внутренних цепей, соединенных с СЕТЬЮ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, может понадобиться индивидуальная защита в случае применения провода уменьшенного сечения, а также с учетом длин ПРОВОДНИКОВ.

### Защита проводки от механических повреждений

Пути прокладки проводов должны быть гладкими и не иметь острых кромок. Провода должны быть защищены от соприкосновения с заусенцами, радиаторами охлаждения, подвижными частями и т.п., могущими повредить изоляцию. Отверстия в металле, через которые проходят изолированные проводники, должны иметь гладкие обработанные поверхности или снабжаться втулками.

Допускается соприкосновение проводников с токопроводящими клеммами, если пробой изоляции не вызывает появления опасности или применяемая система изоляции обеспечивает соответствующую механическую защиту.

### Надежность внутренней проводки

Внутренние провода должны прокладываться, зажиматься или закрепляться, чтобы уменьшить вероятность:

- чрезмерного натяжения проводов, в том числе у клеммных зажимов;

- ослабления клеммных зажимов;

- повреждения изоляции проводов.

### Изоляция проводов

Кроме требований 13.1.1.Зb, изоляция отдельных жил внутренних проводов должна полностью удовлетворять требованиям 13.10.5 и выдерживать испытания на соответствующую электрическую прочность согласно 16.2.2.

В случае использования сетевого кабеля, изоляционные свойства которого удовлетворяют требованиям 14.2.5 внутри оборудования, а также в качестве удлинителя внешнего шнура электропитания или самостоятельного кабеля, его оболочку рассматривают как ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ И3OЛЯЦИЮ, отвечающую требованиям 14.1.4.

Требования к окраске изоляции см. в 13.6.3.4.

### Изоляционные бусы и керамические изоляторы

Изоляционные бусы и подобные им керамические изоляторы на проводниках должны быть:

- зафиксированы или установлены на проводниках так, чтобы исключить их перемещение создающее опасность;

- не должны располагаться на острых кромках или острых углах.

Если бусы размещены внутри гибкого металлического кабельного канала, они должны находиться в изоляционной оболочке, за исключением случаев, когда смещение при нормальной эксплуатации безопасно.

### Винты, обеспечивающие электрический контакт

Если винт обеспечивает электрический контакт, то он должен быть ввинчен в металлические пластину, гайку или втулку не менее, чем на два полных витка.

Винты из изоляционного материала не используют для электрических соединений, включая защитное заземление, или когда их замена металлическими винтами может привести к ухудшению ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

Если винты из изоляционного материала обеспечивают другие виды безопасности, то они должны быть ввинчены не менее чем на два полных витка.

О винтах, используемых для создания непрерывности защитного заземления см. также 13.6.5.7.

### Неметаллические материалы в электрических соединениях

Электрические соединения, включая соединения для целей защитного заземления, не должны передавать давление на контакт через изоляционный материал, кроме случая, когда имеется достаточная упругость в металлических частях для компенсации любого возможной деформации или усадки изоляционного материала.

### Винты, включая самонарезные

Винты (на листовом металле) не используют для соединения токоведущих частей, если они не обеспечивают непосредственный контакт между ними и не снабжены средствами фиксации.

Не допускается применение самонарезающих винтов для электрических соединений, если они не создают полноценных витков стандартной резьбы.

Самонарезающие винты запрещается использовать, если с ними должен работать ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ или лицо, производящее монтаж и установку, кроме случаев, когда резьба формируется штамповкой.

Требования для винтов, обеспечивающих непрерывность защитного заземления см. 13.6.5.7.

### Заделка выводов проводов

Проводники при разделке в разъемах должны быть зафиксированы так, чтобы они при нормальном использовании не могли, перемещаясь, уменьшать ЗАЗОРЫ или РАССТОЯНИЯ УТЕЧЕК ниже допустимых значений, установленных в 13.10.

Для соединения выводов проводников допускается использовать пайку, сварку, навивку и иные способы. При соединении выводов проводников пайкой положение проводника должно фиксироваться дополнительными средствами.

В многоконтактных разъемах, а также везде, где это необходимо, должны быть приняты меры для предотвращения контакта деталей в ЦЕПЯХ БСНН или ЦЕПЯХ НТС с частями под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ вследствие освобождения разъема или обрыва в нем провода.

### Изолирующая трубка на проводке

Если изолирующую трубку используют в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ на внутренней проводке, она должна быть зафиксирована.

## Подключение к сети питания переменного тока

### Средства подключения

Для безопасного и надежного подключения к СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА оборудование должно быть снабжено одним из следующих средств:

- клеммами для постоянного подключения к источнику электропитания;

- НЕСЪЕМНЫМ ШНУРОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ для постоянного подключения к источнику электропитания или шнуром со штепсельной вилкой для этой цели.

- приборным штепсельным вводом для подключения СЪЕМНОГО ШНУРА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ;

- сетевой штепсельной вилкой, являющейся частью ВРУБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

### Многоштепсельное подключение к сети электропитания

Если в оборудовании предусмотрено более одного соединения с сетью электропитания (например, с различными напряжениями или частоты, или с источником резервного питания), в конструкции должны выполняться следующие условия:

- для различных цепей предусматривают отдельные средства подключения;

- вилки для подключения к источникам питания не должны быть взаимозаменяемыми, если их неправильное подключение может создать опасность;

- никакие части ЦЕПЕЙ СНН или частей, находящихся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ  не должны быть доступны ОПЕРАТОРУ при отключении одного или нескольких разъемов.

### Постоянно подключенное оборудование

ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ должно быть снабжено

набором клемм, как установлено в 14.3, или НЕРАЗЪЕМНЫМ ШНУРОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

На ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ с набором клемм должны быть предусмотрены:

- возможность подключения проводов электропитания после закрепления оборудования на месте установки;

- кабельные вводы, вводы кабельных каналов, монтажные коробки или втулки, которые позволяют подключать необходимые типы кабелей или магистралей.

У оборудования с НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ, не превышающим 16А, кабельные вводы должны быть рассчитаны на внешний диаметр кабелей и магистралей в соответствии с таблицей 2-ЗА.

Конструкция и расположение вводов магистралей и кабелей, а также монтажных коробок для ввода магистралей и кабелей не должны нарушать защиту от поражения электрическим током или уменьшать РАССТОЯНИЯ УТЕЧКИ и ЗАЗОРЫ ниже допустимых значений, указанных в 13.10.

Таблица 2-ЗА. Размеры кабелей и кабельных каналов для оборудования с номинальным током не более 16 А

| Число проводов, включая ПРОВОД ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, если он требуется | Внешний диаметр, мм |
| --- | --- |
|  | Кабель | Кабельный канал |
| 2 | 13,0 | 16,0 |
| 3 | 14,0 |  |
| 4 | 14,5 | 20,0 |
| 5 | 15,5 |  |

### Приборные вводы

Все приборные вводы должны удовлетворять следующим требованиям:

- располагаться или встраиваться таким образом, чтобы при подключении или отключении соединителя исключить доступ к частям, находящимся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ;

- располагаться так, чтобы включение разъемов не представляло трудностей;

- располагаться так, чтобы после включения разъема оборудование не опиралось на него при нормальной эксплуатации на плоской поверхности.

### Шнуры электропитания

Изоляция шнуров электропитания для подключения к СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА должна отвечать требованиям, утверждаемым Постановлением правительства РФ.

Оборудование, требующее защитного заземления, должно содержать ПРОВОД ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ с изоляцией желто-зеленого цвета;

Провода должны иметь площадь поперечного сечения не менее установленной в таблице 2-ЗВ.

Таблица 2-ЗВ. Размеры проводников

| Номинальный ток оборудования, А | Номинальная площадь поперечного сечения, мм2 | Номинальный ток оборудования, А | Номинальная площадь поперечного сечения, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| До 6 включ. | 0,751) | Св. 100 до 125 включ. | 35,00 |
| Св. 6 до 10 включ | 1,00(0,75)2) | « 125 « 160 « | 50,00 |
| « 10 « 13 « | 1,25(1,00)3) | « 160 « 190 « | 70,00 |
| « 13 « 16 « | 1,50(1, 00)3) | « 190 « 230 « | 95,00 |
| « 16 « 25 « | 2,50 | « 230 « 260 « | 120,00 |
| « 25 « 32 « | 4,00 | « 260 « 300 « | 150,00 |
| « 32 « 40 « | 6,00 | « 300 « 340 « | 185,00 |
| « 40 « 63 « | 10,00 | « 340 « 400 « | 240,00 |
| « 63 « 80 « | 16,00 | « 400 « 460 « | 300,00 |
| « 80 « 100 « | 25,00 |  |  |
| 1) Для НОМИНАЛЬНОГО ТОКА до 3 А допускается номинальное сечение проводника 0,50 мм2 при длине шнура не более 2 м. 2) Для СЪЕМНЫХ ШНУРОВ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ с соединителями на номинальный ток 10 А, при условии, что длина шнура не превышает 2 м. 3) Для СЪЕМНЫХ ШНУРОВ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ с соединителями на номинальный ток 16 А, при условии, что длина шнура не превышает 2 м. |

### Жесткость закрепления шнура и разгрузка от натяжения

Для оборудования с НЕРАЗЪЕМНЫМ ШНУРОМ ПИТАНИЯ должно быть выполнено жесткое закрепление шнура, чтобы:

- не допустить натяжение проводников шнура в точках соединения;

- защитить внешнюю оболочку от механического повреждения трением.

Должна быть исключена возможность проталкивания шнура питания в оборудование так, что  шнур или его проводники могут быть повреждены или сместить внутренние детали оборудования.

У НЕРАЗЪЕМНЫХ ШНУРОВ ПИТАНИЯ, содержащих ПРОВОД ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, конструкция должна быть такой, чтобы при натяжении шнура в точке подключения ПРОВОД ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ натягивался последним.

Жесткое крепление шнура должно быть либо выполнено из изоляционного материала, либо иметь оболочку из изоляционного материала, соответствующего требованиям для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ. Однако это требование не применяют, если жесткое крепление представляет собой втулку, которая включает в себя электрическое соединение с оплеткой экранированного шнура электропитания. Конструкция жесткого крепления должна быть такой, чтобы:

- замена шнура не снижала безопасность оборудования;

- для обычного сменного шнура был очевиден способ его защиты от натяжения;

- шнур не зажимался винтом, непосредственно воздействующим на него. Если крепление шнура состоит из винта, выполненного из изоляционного материала, то размер винта должен быть соизмерим с диаметром фиксируемого шнура;

- не допускалось завязывание шнура в узел или привязывание шнура;

- не допускалось вращение шнура относительно корпуса оборудования, которое может привести к появлению натяжения в местах электрических соединений.

Таблица 2-ЗС. Механические испытания шнуров электропитания

| Масса (М) оборудования, кг | Усилие натяжения, Н |
| --- | --- |
| До 1 | 30 |
| 1 < М ≤ 4 | 60 |
| Св.4 | 100 |

### Защита от механического повреждения

Шнуры электропитания не должны подвергаться воздействию острых углов или кромок внутри или на поверхности оборудования, а также в отверстиях и втулках ввода шнура.

Внешняя оболочка НЕСЪЕМНОГО ШНУРА ПИТАНИЯ должна проходить внутрь оборудования через входную втулку или кабельный ввод и выходить за зажим жесткого крепления не менее чем наполовину диаметра шнура. При использовании входных втулок:

- они должны быть надежно закреплены;

- они не должны сниматься без применения ИНСТРУМЕНТА.

Ввод в неметаллическом кожухе должен быть выполнен из изоляционного материала.

Входная втулка или кабельный ввод, установленные на проводящей части, не защищенной заземлением, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

### Кабельные вводы

На отверстии ввода НЕРАЗЪЕМНОГО ШНУРА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ручного оборудования или оборудования, которое предполагается перемещать при эксплуатации, должен быть предусмотрен кабельный ввод. Кабельный ввод должен отвечать следующим требованиям:

- иметь конструкцию, предотвращающую изгиб шнура на входе в оборудование с радиусом менее 1,5 диаметра шнура с максимальной площадью поперечного сечения;

- выполняться из изоляционного материала;

- надежно закрепляться;

- выступать из отверстия ввода за внешнюю поверхность оборудования на длину, равную не менее пяти внешним диаметрам, либо, для плоских шнуров, равную пятикратному наибольшему размеру поперечного сечения шнура.

### Пространство для размещения шнуров питания

Пространство внутри оборудования, в котором расположены зажимы питания, или часть оборудования, подключенного постоянно или использующего для подсоединения к сети НЕСЪЕМНЫЕ ШНУРЫ ПИТАНИЯ, должно соответствовать следующим требованиям:

- обеспечивать свободный ввод и подключение проводов;

- неизолированный конец провода не должен свободно выскальзывать из зажима, но если это произошло, то он не должен касаться:

- доступной проводящей части, не защищенной заземлением, или

- доступной проводящей части РУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

- обеспечивать возможность проверки правильности размещения и закрепления проводов до закрытия крышки, если она имеется;

- обеспечивать установку крышек, если они имеются, без риска повредить провода электропитания или их изоляцию;

- обеспечивать возможность снятия крышек, если они имеются, дающих доступ к клеммам, без применения специального ИНСТРУМЕНТА.

### Клеммы для подключения внешних проводников

Подраздел 14.3 определяет требования к клеммам, используемым для подключения к оборудованию проводов СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА и ПРОВОДА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

### Токопроводящие клеммы

ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и оборудование с обычными НЕРАЗЪЕМНЫМИ ШНУРАМИ ПИТАНИЯ должно иметь клеммы, подключение к которым выполняется посредством винтов, гаек или других эквивалентных по эффективности средств (см. также 13.6.4).

### Подключение неразъемных шнуров питания

Для оборудования со специальными НЕРАЗЪЕМНЫМИ ШНУРАМИ ПИТАНИЯ подключение отдельных проводников к внутренней проводке оборудования должно выполняться любыми средствами, обеспечивающими надежный электрический и механический контакт. Не должно быть превышения допустимых температурных пределов при работе оборудования под НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ (см. также 14.1.9).

### Винтовые зажимы

Винты и гайки, зажимающие проводники внешнего электропитания, не должны использоваться для крепления других элементов, однако могут фиксировать внутренние провода, если они расположены так, что при закреплении проводников питания их смещение исключено. Для клемм защитного заземления см. также 13.6.4.1.

Клеммы, встроенные в оборудование составных частей (например, выключателей), могут использоваться для проводников внешнего электропитания при условии, что они отвечают требованиям 14.3.

### Размеры проводников, предназначенных для подключения

Клеммы должны позволять подключение проводников, имеющих номинальное сечение, указанное в таблице 2-3D.

Если используют проводники большего сечения, клеммы должны иметь соответствующий размер.

Таблица 2-3D. Диапазоны размеров проводов, подсоединяемых к клеммам

| Номинальный ток оборудования, А | Номинальная площадь поперечного сечения, мм2 |
| --- | --- |
|  | Гибкий провод | Другие кабели |
| До 3 включ. | 0,50-0,75 | 1,0-2,5 |
| Св. 3 до 6 включ. | 0,75-1,00 | 1,0-2,5 |
| « 6 « 10 « | 1,00-1,50 | 1,0-2,5 |
| « 10 « 13 « | 1,25-1,50 | 1,5-4,0 |
| « 13 « 16 « | 1,50-2,50 | 1,5-4,0 |
| « 16 « 25 « | 2,50-4,00 | 2,5-6,0 |
| « 25 « 32 « | 4,00-6,00 | 4,0-10,0 |
| « 32 « 40 « | 6,00-10,00 | 6,0-16,0 |
| « 40 « 63 « | 10,00-16,00 | 10,0-25,0 |

### Размеры токопроводящих клемм

Клеммы должны иметь размеры, указанные в таблице 2-ЗЕ.

Таблица 2-ЗЕ. Размеры клемм для проводов сетевого электропитания и защитного заземления

| Номинальный ток оборудования, А | Минимальный номинальный диаметр резьбы, мм |
| --- | --- |
|  | Шпилька или штифт | Винт1) |
| До 10 включ Св. 10 до 16 включ. « 16 « 25 « « 25 « 32 « « 32 « 40 « « 40 « 63 « | 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 | 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 |
| 1) Для клеммы, у которой зажим проводника осуществляется под головкой винта (с шайбой или без шайбы). |

### Конструкция клемм

Конструкция клемм должна обеспечивать фиксацию проводника между металлическими поверхностями с достаточным контактным давлением, но без повреждения проводника.

Конструкция и расположение клемм должны исключать выпадение проводника при затягивании зажимающих винтов или гаек.

Клеммы должны быть обеспечены соответствующими средствами крепления проводников (например, гайки и шайбы).

Клеммы должны быть закреплены так, чтобы при затягивании или ослаблении средств крепления проводника:

- крепление клеммы не ослаблялось;

- внутренняя проводка не подвергалась нагрузкам;

- ЗАЗОРЫ и РАССТОЯНИЯ УТЕЧКИ не становились меньше допустимых значений, установленных в 13.10.

### Размещение токопроводящих клемм

Для обычных НЕРАЗЪЕМНЫХ ШНУРОВ ПИТАНИЯ и ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ все клеммы, связанные с СЕТЬЮ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ, должны быть размещены вблизи друг от друга и от клеммы защитного заземления, если она имеется.

### Многожильный провод

Конец многожильного провода не должен скрепляться пайкой в местах контактного давления, если конструкция зажима не позволяет уменьшить вероятность плохого контакта из-за холодной текучести припоя. Пружинные клеммы, которые компенсируют холодную текучесть, удовлетворяют этому требованию.

Средства предотвращения откручивания зажимных винтов не считается защитной мерой от плохого контакта.

Клеммы должны быть размещены, защищены и изолированы так, чтобы в случае выпадения какой-либо жилы гибкого провода из клеммы при монтаже был исключен случайный контакт между жилой и:

- доступными токопроводящими частями или

- незаземленной токопроводящей частью, отделенной от доступных проводящих частей только ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.

## Отключение от сети питания переменного тока

### Общие требования

Отключающее устройство или устройства должны обеспечивать возможность отключения оборудования от СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА при обслуживании.

### Отключающие устройства

Отключающие устройства должны иметь зазор между контактами не менее 3 мм; при монтаже отключающего устройства внутри оборудования, оно должно располагаться как можно ближе к входу питания.

В качестве отключающих устройств могут использоваться функциональные выключатели, при условии, что они отвечают всем требованиям, предъявляемым к отключающим устройствам. Однако эти требования не распространяются на функциональные переключатели, использующие другие средства изоляции.

К применению разрешены отключающие устройства следующих типов:

- вилка шнура сетевого питания;

- сетевая штепсельная вилка, которая является частью ВРУБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

- бытовой соединитель;

- изолирующий выключатель;

- разъединитель;

- любое аналогичное устройство.

### Постоянно подключенное оборудование

Для ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ отключающее устройство должно быть вмонтировано в оборудование, если только в инструкции по установке оборудования согласно 12.2 не определено, что соответствующее устройство должно быть частью сети здания.

### Части, остающиеся под напряжением

Части отключающего устройства в оборудовании со стороны электропитания, которые остаются под напряжением после выключения отключающего устройства, должны быть защищены таким образом, чтобы исключить случайный контакт с ними ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА.

### Выключатели на гибких шнурах

Изолирующие выключатели не должны монтироваться на гибком шнуре.

### Однофазное оборудование

В однофазном оборудовании отключающее устройство должно разъединять оба полюса одновременно, кроме случая, когда для разъединения фазного провода может быть использовано однополюсное отключающее устройство, если возможно достоверно определить нейтраль СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

Для оборудования, обеспеченного однополюсным отключающим устройством, в инструкции по установке должно быть предусмотрено требование дополнительного двухполюсного отключающего устройства в сети здания, если определить нейтраль в CETИ ПИТАНИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА невозможно.

### Трехфазное оборудование

В трехфазном оборудовании отключающее устройство должно разъединять одновременно все фазные провода СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

Для оборудования, питающегося от СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ IT, отключающее устройство должно быть четырехполюсным и разъединять все фазные провода и провод нейтрали. Если это устройство не поставляется с оборудованием, то в инструкции по установке должна быть указана необходимость его применения как части сети здания.

Если отключающее устройство разрывает нейтральный провод, оно должно одновременно разрывать все фазные провода.

### Выключатели как отключающие устройства

Если отключающим устройством является выключатель, вмонтированный в оборудование, то его положения «ВКЛЮЧЕНО» и «ВЫКЛЮЧЕНО» должны быть обозначены в соответствии с 12.8.

### Вилка шнура как отключающее устройство

Если в качестве отключающего устройства используют вилку шнура питания, то инструкция по установке должна соответствовать 12.2.

### Взаимосвязанное оборудование

Если группа устройств (блоков), имеющих индивидуальное подключение питания, соединяется так, что становится возможной передача между узлами опасного напряжения или энергетического уровня, должно быть предусмотрено отключающее устройство. Отключающее устройство должно обеспечивать отсоединение опасных частей, контакт с которыми становится возможным во время обслуживания рассматриваемого блока, если эти части не защищены и не отмечены соответствующими предупреждающими знаками. Такой знак должен быть на видном месте каждого блока и давать соответствующие инструкции для отключения всех таких источников питания от блока.

### Питание от нескольких источников

Если блок питается от нескольких источников (например, при различных напряжениях или частотах, или от резервного питания), то на каждом отключающем устройстве должна быть хорошо видимая маркировка, дающая соответствующие инструкции по отключению всех источников питания блока.

## Подсоединение к оборудованию

### Общие требования

Если оборудование предназначено для электрического соединения с другим оборудованием, схемы соединения должны обеспечивать соответствие требованиям 13.2 для цепей БСНН, а также требованиям 13.3 для цепей НТС после соединения.

Это обеспечивается при соединении ЦЕПЕЙ БСНН с ЦЕПЯМИ БСНН и ЦЕПЕЙ НТС с ЦЕПЯМИ НТС.

Допускается в одном соединительном кабеле иметь более одного типа ЦЕПЕЙ, обеспечив при этом их необходимым разделением.

### Типы соединительных цепей

Каждая соединительная цепь должна быть одной из следующих типов:

- ЦЕПЬЮ БСНН или ЦЕПЬЮ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА, или

- ЦЕПЬЮ НТС-1, НТС-2 или НТС-3, или

- ЦЕПЬЮ, находящейся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

### Цепи СНН в качестве соединительных цепей

Если дополнительное оборудование предназначено специально для расширения основного оборудования, то ЦЕПИ СНН разрешены в качестве соединительных цепей между частями оборудования, при условии, что оно отвечает требованиям настоящего Федерального закона для совместного соединения.

Физические требования

## Устойчивость

В нормальных условиях эксплуатации оборудование и отдельные блоки не должны терять физическую устойчивость в такой степени, чтобы подвергать опасности ОПЕРАТОРА и ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ.

Если блоки конструируются для совместного использования при механическом  соединении и не используются по отдельности, то требования настоящего пункта на каждый из них не распространяются.

Требования настоящего пункта не применяют, если в инструкции по монтажу изделия указано, что оборудование перед началом работы крепится к конструкциям здания.

При работе ОПЕРАТОРА средства обеспечения устойчивости, если необходимо, должны срабатывать автоматически при открывании секций, дверей, и т.п.

Во время работы, выполняемой ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ, средства обеспечения устойчивости, если необходимо, должны срабатывать автоматически или должна применяться маркировка, инструктирующая ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ, каким образом использовать средства обеспечения устойчивости.

Условия и методы испытаний, критерии соответствия ОИТ требованиям механической устойчивости утверждаются Постановлением Правительства  Российской Федерации.

## Механическая прочность

### Общие положения

Оборудование должно обладать соответствующей механической прочностью и быть сконструировано так, чтобы оставаться безопасным даже при возможном неосторожном обращении.

Если КОЖУХ обеспечивает механическую защиту, то для внутренних экранов, перегородок и подобных элементов, испытания на механическую прочность не проводят, если к ним предъявляются требования 15.6.2.

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЖУХ должен быть достаточно прочным, чтобы удержать внутри или направить в сторону детали, которые из-за неисправности или по другим причинам могут освободиться, отделиться или быть выброшены подвижными частями.

Детали и части, выполняющие функции КОЖУХА, или его части, подвергают испытаниям по пунктам 15.2.2 – 15.2.5, 15.2.7, оборудование в целом – по пункту 15.2.6.

После испытаний по 15.2.2— 15.2.7 образец должен удовлетворять требованиям 13.1.1, 13.6.1, 13.10, 14.2.6 и 15.4.1. При этом не должно быть нарушений работы средств защиты, таких как ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ, устройства защиты от перегрузок по току или блокировок. В случае сомнений подвергают испытаниям на электрическую прочность ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ или УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ согласно 16.2.2 Повреждения отделки, трещины, вмятины и сколы, которые не влияют на безопасность, не принимают во внимание.

Условия и методы испытаний, а также критерии соответствия утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации.

### Испытание при воздействии постоянного усилия 10Н.

Детали и части, выполняющие функции КОЖУХА (см. 15.2.3 и 15.2.4), подвергают воздействию постоянного усилия (10 ± 1) Н.

Методика испытания и условия соответствия — по 15.2.1.

### Испытание при воздействии постоянного усилия 30 Н.

Части КОЖУХА, расположенные в ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ, и защищенные крышками или дверцами в соответствии с требованиями 15.2.4, подвергают воздействию постоянного усилия (30 ±3) Н.  Методика испытания и условия соответствия — по 15.2.1.

### Испытание при воздействии постоянного усилия 250 Н.

Внешние КОЖУХИ подвергают воздействию постоянного усилия (250 ±10) Н в течение 5 сек, прикладывая его по очереди к верхней части, дну и боковым сторонам КОЖУХА, закрепленного на оборудовании. Нижнюю поверхность КОЖУХА оборудования, имеющего массу более 18 кг, не испытывают.

Методика испытания и условия соответствия — по 15.2.1.

### Испытание на удар.

За исключением оборудования, указанного в 15.2.6, внешние поверхности КОЖУХОВ, повреждение которых может открыть доступ к опасным частям, подвергают испытанию на удар. Данное испытание не проводят для передних панелей дисплеев, для оборудования со стеклянной рабочей поверхностью (например, копировальное устройство).

Методика испытания и условия соответствия — по 15.2.1.

### Испытание на падение.

Испытанию на падение подвергают следующее оборудование:

- РУЧНОЕ;

- ВРУБНОЕ;

- ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЕ;

- настольное, имеющее массу не более 5 кг, предназначенное для использования совместно с телефонной трубкой, соединяемой шнуром, или с иными аксессуарами, которые при пользовании удерживают в руке, выполняющими акустические функции и соединяемые шнуром или с гарнитурой.

Методика испытания и условия соответствия — по 15.2.1.

### Испытание на сохранение формы

КОЖУХИ из литых или штампованных термопластичных материалов должны быть сконструированы так, чтобы любая усадка или деформация материала, вызванная внутренними напряжениями в процессе литья или штамповки, не приводила к обнажению опасных частей или к уменьшению РАССТОЯНИЙ УТЕЧКИ или ЗАЗОРОВ менее требуемых величин.

Методика испытания и условия соответствия — по 15.2.1.

### Электроннолучевые трубки

При наличии в оборудовании электроннолучевых трубок с максимальным размером экрана более 160 мм эти трубки или оборудование, либо то и другое должны соответствовать требованиям, утверждаемым Постановлением правительства РФ.

### Лампы высокого давления

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЖУХ ламп высокого давления должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать взрыв лампы и уменьшить опасность для ОПЕРАТОРА или другого лица, находящегося около оборудования во время нормального использования или при обслуживании ОПЕРАТОРОМ.

Под термином «лампы высокого давления» понимают лампы с давлением свыше 0,2 МПа в холодном состоянии и свыше 0,4 МПа — в рабочем состоянии.

### Оборудование, устанавливаемое на стене или потолке

Средства для монтажа оборудования на стене или потолке должны быть достаточными для выполнения своей функции.

Соответствие проверяют осмотром конструкции и анализом предоставленных данных или, где необходимо, следующими испытаниями.

Оборудование устанавливают в соответствии с указаниями изготовителя. Дополнительно прикладывают усилие, направленное вниз, в геометрическом центре оборудования, в течение 1 мин. Дополнительное усилие должно в три раза превышать массу оборудования, но быть не менее 50 Н. Оборудование и связанные с ним средства для установки должны оставаться безопасными во время испытаний.

## Конструкция оборудования

### Грани и углы

Если кромки или углы оборудования могут представлять опасность для ОПЕРАТОРА, они должны быть скруглены и притуплены.

Это требование не относится к граням или углам, которые обусловлены функциональным назначением оборудования.

### Рукоятки и устройства с ручным управлением

Рукоятки, кнопки, ручки, рычаги и другие органы управления должны быть надежно закреплены, чтобы исключить их ослабление в условиях эксплуатации, если это может вызвать появление опасности. Заливочная масса и аналогичные составы, кроме самотвердеющей смолы, не должны применяться как средство против ослабления крепления.

Если рукоятки, кнопки и другие органы управления используют для индикации положения переключателей или аналогичных составных частей, то следует исключить возможность установки их в неправильное положение, если в результате может возникнуть опасность.

Соответствие проверяют осмотром, вручную и попыткой снять рукоятку, кнопку, ручку или рычаг, прикладывая к ним в течение 1 мин осевое усилие по нормам, указанным ниже.

Если форма органов управления такова, что приложение осевого усилия при эксплуатации маловероятно, то оно должно равняться:

15 Н — для органов управления электрическими составными частями;

20 Н — в остальных случаях.

Для органов управления, которые смещаются вдоль оси, усилие составляет:

30 Н — для органов управления электрическими составными частями;

50 Н — в остальных случаях.

### Устройство выбора напряжения источника питания

Оборудование, которое может быть отрегулировано на различное напряжение источника первичного питания, должно быть сконструировано так, чтобы ручное изменение установки напряжения СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА требовало бы использование ИНСТРУМЕНТА, если неправильная установка или небрежное регулирование могут привести к опасности

Маркировка, необходимая в случае регулировки питающего напряжения, приведена в 12.4.

### Крепление частей

Конструкция оборудования должна быть такой, чтобы в случае ослабления или отсоединения любого провода, винта, гайки, шайбы, пружины или других подобных частей это не приводило к возникновению опасности или уменьшению РАССТОЯНИЙ УТЕЧКИ и ЗАЗОРОВ ДОПОЛНИ ТЕЛЬНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ менее установленных в 13.10 размеров. Требования к фиксации проводов даны в 14.1.9.

Для обеспечения фиксации допускается использование пружинных шайб и подобных деталей.

### Подключение штепсельных вилок и розеток

Используемые ОПЕРАТОРОМ или ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ вилки и розетки блока или системы, укомплектованные изготовителем, должны исключать возможность неправильного сопряжения. Разъемы бытового и аналогичного общего назначения не должны использоваться для ЦЕПЕЙ БСНН или НТС. Соответствие этому требованию обеспечивается использованием ключа в соединении, соответствующим размещением, а для соединителей доступных только ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ — нанесением отчетливой маркировки.

### Оборудование, предназначенное для непосредственного включения в настенную розетку

Оборудование, предназначенное для непосредственного включения в настенную розетку, не должно оказывать на нее излишнего усилия. Часть штепсельного разъема оборудования должна удовлетворять стандарту на соответствующий штепсельный разъем.

Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, проведением следующего испытания. Оборудование подключают как при нормальной эксплуатации в установленную розетку без заземляющего контакта, которая может проворачиваться вокруг горизонтальной оси, проходящей через середину линии контактных гнезд на расстоянии 8 мм за рабочей поверхностью розетки. Дополнительный крутящий момент, который необходимо приложить к розетке, чтобы удержать ее рабочую поверхность в вертикальной плоскости, не должен превышать 0,25 Н·м.

### Нагревательные элементы в заземленном оборудовании

Нагревательные элементы в оборудовании класса I должны быть защищены таким образом, чтобы при выходе из строя заземления предотвращалась опасность возникновения пожара от перегрева. В таком оборудовании термочувствительные устройства, если они имеются, должны отключать все фазные провода питания нагревательных элементов.

Термочувствительные устройства также должны отключать нейтральный провод; во всех следующих случаях:

- в оборудовании, питание которого осуществляется от IT энергосистемы;

- в ОБОРУДОВАНИИ, ПОДКЛЮЧЕННОМ СОЕДИНИТЕЛЕМ, питаемом через обратимый бытовой соединитель или обратимую вилку;

- на оборудовании, питаемом от розетки с неопределенной фазировкой.

Не требуется, чтобы проводники отсоединялись одновременно.

### Батареи

Требования к маркировке или инструкции приведены в 12.15.

Оборудование, содержащее батареи, должно быть сконструировано с учетом уменьшения риска возникновения пожара, взрыва и химических утечек при нормальных условиях и после единичного повреждения в оборудовании, включая повреждение батарей. Для батарей, заменяемых ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, конструкция должна уменьшать вероятность установки обратной полярности, если это может создавать опасность.

Схемы батареи должны быть разработаны так, чтобы:

- характеристики зарядной цепи соответствовали типу батареи;

- для не перезаряжаемых батарей был предотвращен разряд со скоростью, превышающей рекомендации изготовителя батареи, и неумышленный заряд;

- для перезаряжаемых батарей был предотвращен заряд и разряд со скоростью, превышающей рекомендации изготовителя батарей, и обратный заряд вследствие ошибочной подачи заряжающего напряжения обратной полярности.

### Масла и смазки

Если внутренние провода, обмотки, переключатели, и другие подобные детали, а также изоляция в целом, подвергаются воздействию масла, смазки и аналогичных веществ, то изоляция должна обладать достаточной устойчивостью против них.

Соответствие проверяется осмотром и анализом данных о применяемых материалах.

### Пыль, порошки, жидкости и газы

Конструкция оборудования, в котором образуется пыль (например, от бумаги) или которое использует порошки, жидкости или газы, должна исключить возможность появления опасной концентрации этих веществ, а также любую опасность, возникающую в результате конденсации, испарения, утечки переполнения или коррозии в условиях нормальной работы, при хранении, наполнении или опорожнении. В частности, РАССТОЯНИЯ УТЕЧКИ и ЗАЗОРЫ не должны стать менее приведенных в 13.10.

### Контейнеры для жидкостей или газов

Оборудование, в котором используют жидкость при нормальной эксплуатации, должно иметь защитное устройство от возникновения избыточного давления.

### Горючие жидкости

При использовании в оборудовании горючих жидкостей они должны храниться в закрытом резервуаре, кроме количества, необходимого для работы оборудования. Максимальный объем горючей жидкости, находящейся в оборудовании, в общем случае не должен превышать 5 дм3. Однако если для работы оборудования в течение 8 ч требуется более 5 дм3 жидкости, то ее количество может быть увеличено до объема, обеспечивающего работу оборудования в течение 8 ч.

Масло или эквивалентная жидкость, используемые для смазки или в гидравлической системе, должны иметь температуру вспышки не ниже 149°С, а резервуар должен быть герметичной конструкции. В системе должна быть предусмотрена возможность расширения жидкости и устройство для снижения давления. Это требование не относится к смазочным маслам, которые применяют в точках трения в количествах, мало влияющих на горение.

Кроме случаев, приведенных ниже, пополняемые жидкости, такие как типографская краска, должны иметь температуру вспышки выше 60°С и не должны находиться под давлением, способным вызвать распыление.

Пополняемые горючие жидкости с температурой вспышки менее 60°С, или находящиеся под давлением достаточным, чтобы вызвать распыление, могут применяться при условии, что не может произойти распыления жидкости или накапливания горючих паровоздушных смесей, способных вызвать взрыв или пожар. При нормальной работе оборудование, использующее горючие жидкости, не должно образовывать паровоздушные смеси с концентрацией, превышающей одну четверть ПРЕДЕЛА ВЗРЫВООПАСНОСТИ в зонах, расположенных вблизи источника воспламенения, или превышающей половину ПРЕДЕЛА ВЗРЫВООПАСНОСТИ в зонах не расположенных вблизи источника возгорания. При этом необходимо учитывать герметичность системы подачи жидкости. Эта система должна исключить возможность пожара или взрыва даже в условиях испытания, изложенных в 15.2.5.

### Излучение

#### Общие требования

Конструкция оборудования должна обеспечивать минимально возможный риск нанесения вреда персоналу и повреждения материалов, обеспечивающих безопасность.

#### Ионизирующее излучение

Оборудование, которое может оказаться источником ионизирующего излучения, проверяют измерением значения излучения.

Излучение измеряют дозиметром на основе ионизационной камеры с эффективной площадью 10 см2 или при помощи оборудования другого типа, дающего эквивалентные результаты.

Измерения должны проводиться на испытуемом оборудовании, работающем при наиболее неблагоприятном напряжении питания, а органами управления и обслуживания добиваются максимального излучения при нормальной эксплуатации оборудования.

Внутренние органы управления, служащие для предварительной регулировки, не предназначенные для регулировки в течение работы оборудования, не относятся к органам обслуживания.

В любой точке, обстоящей на 5 см от поверхности ОБЛАСТИ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА, уровень излучения не должен превышать 36 пА/кг или 0,5 мР/ч. Следует учесть уровень фонового излучения.

#### Воздействие ультрафиолетового излучения на материалы

Требования данного пункта применяются только в отношении оборудования, содержащего лампы, генерирующие существенное ультрафиолетовое излучение с преобладающим спектром в диапазоне 180-400 нм по данным изготовителя ламп.

Для целей пунктов 15.3.13.3 и 15.3.13.4 люминесцентные осветительные лампы общего пользования с баллоном из обычного стекла не относятся к устройствам, генерирующим ультрафиолетовое излучение.

Неметаллические детали (например, пластмассовые детали и материалы, включая изоляцию проводов и кабелей), подвергающиеся ультрафиолетовому облучению, должны иметь к нему устойчивость достаточную для того, чтобы уровень безопасности оборудования не снижался.

Таблица 2-4А. Минимальные пределы стойкости материалов после воздействия ультрафиолетового излучения.

| Испытуемые детали | Характеристика | Методы и условия испытаний | Минимально допустимое значение после испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детали механического крепления | Прочность на растяжение(1) или | (5) | 70% |
|  | прочность на изгиб (1,2) | (5) | 70% |
| Детали, защищающие от воздействий | Испытание (3) | (5) | 70% |
|  | Испытание (3) | (5) | 70% |
|  | Испытание на ударное растяжение | (5) | 70% |
| Все детали | Классификация возгораемости | См. 6.2.12 | (4) |
| Испытания прочности на растяжение и изгиб должны проводиться на образцах не толще, чем толщина материала в испытуемом оборудовании. При использовании метода трехточечной нагрузки, сторона, подвергавшаяся облучению, должна быть нагружена в двух точках. Испытания на ударное растяжение на образцах толщиной 3 мм и испытание на образце толщиной 4 мм допустимы и для меньших толщин, вплоть до 0,8 мм. Класс возгораемости может изменяться, при условии, что он не ниже указанного в пунктах настоящего раздела. Метод и условия испытаний утверждаются Постановлением Правительства РФ. |

Соответствие проверяется осмотром конструкции и анализом данных об устойчивости применяемых материалов. Если такие данные отсутствуют, проводят испытания по Таблице 2-4А на образцах деталей.

Условия и методы испытаний, а также критерии соответствия образцов, указанные в Таблице 2-4А  утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации.

#### Воздействие ультрафиолетового излучения на человека

Требования данного пункта применяются только в отношении оборудования, содержащего лампы, генерирующие существенное ультрафиолетовое излучение с преобладающим спектром в диапазоне 180-400 нм по данным изготовителя ламп.

Оборудование не должно выделять излишнее ультрафиолетовое излучение.

Ультрафиолетовое излучение должно:

- либо быть надежно экранировано кожухом ультрафиолетовой лампы;

- либо не превышать пределов, утверждаемых Постановлением Правительства РФ.

При нормальной эксплуатации оборудования, пределы должны соответствовать нормам, установленным для 8 часового облучения.

Более высокие пределы допускаются для ограниченных периодов времени для проведения операций по обслуживанию и чистке, при условии, что ультрафиолетовая лампа должна быть включена во время таких операций. Соответствующие пределы должны соответствовать ожидаемому времени выполнения таких операций и должны быть указаны в инструкциях для пользователя и  обслуживающего персонала.

Все дверцы и крышки, находящиеся в зоне доступа оператора и открывающие доступ в зоны с повышенным уровнем ультрафиолетового излучения, должны иметь одну из следующих маркировок:

ВНИМАНИЕ:

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАЩИТОЙ  ГЛАЗ И КОЖИ

ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

или аналогичное предупреждение, или

символ   или аналогичный.

Указанная маркировка не требуется для дверцы или крышки, снабженной безопасной блокировкой, отключающей питание ультрафиолетовой лампы, или любым механизмом, предотвращающим ультрафиолетовое излучение.

Если символ ультрафиолетового излучения используется на устройстве, то и символ, и текст предупреждения, должны вместе быть указаны в руководстве пользователя и инструкции по обслуживанию.

Если в зоне доступа обслуживающего персонала присутствует ультрафиолетовое излучение более высокой интенсивности, чем указано выше и оно должно быть включено при обслуживании, то оборудование должно быть снабжено маркировкой по одному из следующих образцов:

ВНИМАНИЕ:

ПРИ  ОБСЛУЖИВАНИИ  ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАЩИТОЙ ГЛАЗ И КОЖИ

ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

или аналогичное предупреждение, или

символ   или аналогичный.

Маркировка должна находиться в месте, хорошо видимом при проведении сервисного обслуживания (см. также 12.14).

Если символ ультрафиолетового излучения используется на устройстве, то и этот символ, и текст предупреждения, должны вместе быть указаны в инструкции по обслуживанию.

Условия и методы испытаний, а также критерии соответствия образцов, утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации.

#### Оборудование, содержащее лазеры (включая светодиоды)

Оборудование должно быть классифицировано и маркировано в зависимости от применимости.

Лазеры или светодиоды не должны излучать вне диапазона длин волн  от 180 нм до 1 мм.

Классификация оборудования, требования к маркировке и ее образцы утверждаются Постановлением Правительства РФ.

#### Другие виды излучения

Для других типов излучений требования не устанавливаются.

### Защита от опасных подвижных частей

### Общие требования

Опасные подвижные части оборудования, которые потенциально являются причиной травм, должны быть расположены, огорожены и защищены таким образом, чтобы обеспечить необходимую защиту персонала от возможных травм.

Не должны применяться ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВОЗВРАТОМ или устройства защиты от тока перегрузки, автоматические реле времени и т. п., если их непреднамеренное срабатывание может стать причиной опасности.

### Защита в области, доступной оператору

В ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ, защита должна обеспечиваться конструкцией, уменьшающей вероятность доступа к опасным подвижным частям, или размещением подвижных частей в КОЖУХЕ с механическими или электрическими ЗАЩИТНЫМИ БЛОКИРОВКАМИ, которые устраняют опасность во время доступа.

Если невозможно полностью выполнить приведенные выше требования и при этом необходимо обеспечить функционирование оборудования, доступ разрешается при условии, что:

- опасная подвижная часть непосредственно участвует в процессе (например, подвижная часть резака бумаги);

- опасность, связанная с движущейся частью, является очевидной для ОПЕРАТОРА;

- приняты следующие дополнительные меры:

в инструкции по эксплуатации должно быть соответствующее указание, а на оборудование нанесена маркировка, содержащая следующее или подобное предупреждение:

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ

ДЕРЖИТЕ РУКИ И ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА В СТОРОНЕ

Если пальцы рук, украшения, одежда, и т.д. могут попасть внутрь движущейся части, у оператора должны быть средства, обеспечивающие возможность остановки движущейся части.

Предупреждение и средства, предусмотренные для остановки движущейся части, должны быть видны и доступны с места, где риск травмы максимальный.

Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, испытаниями.

Методика и условия испытаний утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации.

### Защита в помещениях с ограниченным доступом

Оборудование, которое предназначено для установки в ПОМЕЩЕНИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ, должно соответствовать требованиям по 15.4.2 для ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ.

### Защита в областях, доступных для обслуживания

В ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, должна быть обеспечена такая защита, чтобы исключить неумышленный контакт с опасными движущими частями во время обслуживания.

### Требования к тепловым режимам

Подраздел 15.5 устанавливает требования, соответствие которым должно предохранять доступные части от превышения разрешенной температуры и компоненты, части, изоляционные и пластичные материалы — от превышения температуры, которая может понизить электрические, механические или другие свойства во время нормального использования за предполагаемый срок службы оборудования.

Для изоляционных материалов, электрические и механические свойства которых  (см. 13.9.1) могут изменяться за длительный период времени и зависят от теплового режима, требования настоящего Федерального закона должны выполняться в течение всего срока службы оборудования.

### Превышение температуры

Материалы, используемые в оборудовании, должны быть выбраны так, чтобы при работе под НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ температура не превышала безопасного значения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Компоненты, работающие при высоких температурах, должны быть эффективно ограждены или отделены, чтобы не вызывать перегрева смежных материалов и компонентов.

Для оборудования или его составных частей условиями нормальной нагрузки являются:

- при ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ — выход на режим с установившимися параметрами;

- при ПРЕРЫВИСТОЙ РАБОТЕ — выход на режим с установившимися параметрами с соблюдением установленного времени работы и остановки;

- при КРАТКОВРЕМЕННОЙ РАБОТЕ — номинальное время работы.

Составные части и блоки могут быть испытаны самостоятельно с обязательным соблюдением для оборудования следующего.

Встраиваемое оборудование, предназначенное для установки в стойки или используемое в составе более крупного оборудования, испытывают в наиболее неблагоприятных реальных или имитируемых условиях, которые устанавливаются в инструкции по монтажу.

Нагрев электрической изоляции, повреждение которой может создать опасность, должен измеряться на поверхности изоляции в точке, близкой к источнику нагрева (см. сноску 1 к таблице 2-4А). Во время испытаний:

- не должны срабатывать ТЕРМОПРЕРЫВАТЕЛИ и устройства защиты от перегрузки по току;

- ТЕРМОСТАТЫ могут работать при условии, что они не прерывают нормальную работу оборудования;

- могут работать ОГРАНИЧИТЕЛИ ТЕМПЕРА ТУРЫ;

- уплотняющие материалы, если таковые имеются, не должны терять своих свойств. Нагрев не должен превышать значений, установленных в таблице 2-4А.

Таблица 2-4А. Предельные значения нагрева - часть 1

| Части оборудования | Максимальный нагрев, оК |
| --- | --- |
| Изоляция, в том числе изоляция обмоток из материала класса: А Е В F Н | 751), 2), 5) 901), 2), 5) 951), 2), 5) 1151), 2), 5) 1401), 2), 5) |
| Изоляция из синтетической резины или ПВХ внутренних и внешних проводов, включая кабели питания: без обозначения температуры Т с обозначением температуры Т | 50 Т-25 |
| Прочая термопластичная изоляция | 3) |
| Клеммы, включая клеммы заземления внешних заземляющих проводов неподвижного оборудования, за исключением имеющих НЕСЪЕМНЫЙ ШНУР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ | 60 |
| Детали, соприкасающиеся с горючими жидкостями | См. 15.3.12 |
| Компоненты | См. Ст.10 |

Таблица 2-4А. Предельные значения нагрева - часть 2

| Части изделия в ОБЛАСТИ, ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ | Максимальный нагрев, оК |
| --- | --- |
|  | Металл | Стекло, фарфор, стекловидные материалы | Пластмасса и резина5) |
| Рукоятки, кнопки, зажимы и т.п., которые удерживают в руках или которых касаются в течение короткого времени | 35 | 45 | 60 |
| Рукоятки, кнопки, зажимы и т.п., продолжительно удерживаемые в руках при нормальной работе | 30 | 40 | 50 |
| Внешние поверхности оборудования, к которым возможно касание 4) | 45 | 55 | 70 |
| Части внутри оборудования, к которым возможно касание6) | 45 | 55 | 70 |
| ') Если нагрев обмоток измеряют термопарой, то эти значения уменьшают на 10 К, исключая обмотки электродвигателей. 2) Классификация изоляционных материалов утверждается Постановлением Правительства РФ. 3) Из-за большого диапазона невозможно установить все допустимые пределы нагрева для термопластичных материалов, поэтому они должны выдерживать испытания согласно 15.5.2. 4) Для внешних поверхностей оборудования менее 50 мм2, которых не касаются при нормальной эксплуатации, нагрев не должен превышать 75 К. 5) Для определения максимального нагрева материала следует учитывать характеристики каждого материала. 6) Нагрев с превышением предельных значений разрешается при условии, что будут выполнены следующие требования: неумышленный контакт с такой частью маловероятен; часть маркирована символом, указывающим, на наличие высокой температуры. Для предупреждения опасности используется символ . |

Для оборудования, предназначенного для работы В ПОМЕЩЕНИЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ (допуски на превышение температуры даны в таблице 2-4А, за исключением внешних металлических частей, которые предназначены для теплообмена или имеют видимое предостережение), допускается превышение температуры до 65 К.

### Устойчивость к нагреву в условиях ненормальной работы

Термопластичные части, удерживающие элементы под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, должны быть устойчивыми к нагреву в условиях ненормальной работы.

Соответствие проверяют испытанием части методом давления шариком при воздействии повышенной температуры. Испытание не проводят, если по своим физическим характеристикам материал удовлетворяет требованиям испытания. Условия и метод испытаний утверждаются Постановлением Правительства РФ.

## Отверстия в кожухе

Оборудование, которое предназначено для использования в различных положениях (см. 8.6) испытывают по 15.6.1 и 15.6.2 в каждом положении.

Требования к вентиляционным отверстиям кожухов, не указанные в данном пункте, приведены в 13.1.1.

Дополнительные требования к отверстиям в КОЖУХАХ утверждаются Постановлением правительства РФ.

    - Отверстия в верхней поверхности и боковых сторонах

Отверстия в верхней и боковых частях КОЖУХОВ, за исключением отверстий в КОЖУХАХ ПЕРЕНОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (см. 15.6.4), должны выполняться так, чтобы исключить возможность контакта с оголенными проводящими частями, а также чтобы исключить энергетические опасности, создаваемые замыканием изоляции или доступом ОПЕРАТОРА к частям под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

Отверстия, размещенные за дверцами, щитами управления, крышками, и все то, что может быть открыто или удалено оператором, не требуют выполнения условия их закрытия или установки на место.

Если отверстия боковой стенки ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА образуются щелевыми участками с отгибом материала стенки от вертикали, то для таких участков  применимы ограничения, приведенные в 15.6.2 для размеров отверстий в основании ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА.

За исключением частей ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА, удовлетворяющих требованиям 15.6.2, отверстия должны соответствовать следующим требованиям (другие конструкции не исключены):

- размер отверстий не должен превышать 5 мм в любом измерении;

- ширина отверстий не должна превышать 1 мм, независимо от длины;

- верхние отверстия должны предотвращать проникновение вертикально падающих предметов;

- боковые отверстия должны предусматривать жалюзи, форма которых препятствует проникновению вертикально падающих предметов;

- под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ или

- представляющими энергетическую опасность по 13.1.1.5.

### Основание противопожарного кожуха

Основание ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА или индивидуальные ограждения должны обеспечивать защиту всех внутренних частей, включая частично закрытые детали или сборки, которые при повреждении могут выбрасывать материал, способный воспламенить опорную поверхность.

Требования к частям, которые не требуют ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА см. 15.7.2.2.

Отверстие в основании должно быть защищено перегородкой, экраном или другими средствами так, чтобы исключить попадание расплавленного металла и горящего материала на внешнюю сторону ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА.

Требования 15.6.2 не распространяют на:

- ПЕРЕМЕЩАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, которое рассматривается в 15.6.4, или

- СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, предназначенное для использования только в ПОМЕЩЕНИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ и установки на бетонном полу или другой негорючей поверхности. Такое оборудование должно маркироваться следующим образом:

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УСТАНОВКИ

ТОЛЬКО НА БЕТОНЕ

ИЛИ ДРУГОЙ НЕГОРЮЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, проведением испытаний.

Требования к проведению испытаний утверждаются Постановлением правительства РФ.

Перечень и описание конструкций, удовлетворяющих требованиям 15.6.2 без испытаний, утверждаются Постановлением правительства РФ.

Таблица 2-4В. Размеры отверстий в металлических основаниях противопожарных кожухов (мм)

| Для круглых отверстий | Для отверстий другой формы |
| --- | --- |
| Минимальная толщина металлического основания | Максимальный диаметр отверстий | Минимальное расстояние между центрами отверстий | Максимальная площадь, мм2 | Минимальный интервал между границами ячеек |
| 0,66 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 0,56 |
| 0,66 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,10 |
| 0,76 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 0,55 |
| 0,76 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,10 |
| 0,81 | 1,9 | 3,1 | 2,9 | 1,10 |
| 0,89 | 1,9 | 3,1 | 2,9 | 1,20 |
| 0,91 | 1,6 | 2,7 | 2,1 | 1,10 |
| 0,91 | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 1,20 |
| 1,00 | 1,6 | 2,7 | 2,1 | 1,10 |
| 1,00 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 1,00 |

### Дверцы или крышки в противопожарных кожухах

Если в ПРОТИВОПОЖАРНОМ КОЖУХЕ предусмотрены дверцы или крышки, дающие доступ к ОБЛАСТИ ДОСТУПНОЙ ОПЕРАТОРУ, то должно выполняться одно из требований:

- дверца или крышка должна соответствовать требованиям, приведенным в 2.8, или

- дверца или крышка, предназначенная для открывания ОПЕРАТОРОМ, соответствует следующим условиям:

ОПЕРАТОР не должен иметь возможность снять их с ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА;

они должны быть снабжены устройством, удерживающим их в закрытом состоянии во время нормальной работы;

- дверцы или крышки, редко используемые ОПЕРАТОРОМ, например, для установки вспомогательного оборудования, разрешается открывать или снимать при условии, что в инструкции по установке оборудования даны указания о правильном их удалении и перестановке.

### Отверстия в транспортабельном оборудовании

Опасность воспламенения, вызванная небольшими металлическими предметами типа скрепок для бумаг или т.п., свободно перемещающимися во время транспортирования внутри ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, должна исключаться мерами, уменьшающими вероятность попадания таких объектов в оборудование и замыкания оголенных проводящих частей, между которыми мощность не ограничена в соответствии с 13.5.

Возможные варианты решения:

- ширина отверстий не должна превышать 1 мм, независимо от их длины, или

- при выполнении экрана в виде сетки номинальное расстояние между центрами отверстий должно быть не более 2 мм (с шагом или диаметром проволоки сетки не менее 0,45 мм), или

- должны быть предусмотрены внутренние ограждения.

Если минимальное расстояние между металлизированными частями пластмассовых ограждений или КОЖУХА и частями цепей мощностью более 15 Вт не превышает 13 мм, дополнительно применяют одно из следующих требований:

- проникновение посторонних металлических предметов должно быть ограничено в соответствии с приведенными выше мерами, даже если мощность цепи удовлетворяет требованиям 2.5, или

- должны быть предусмотрены ограждения между оголенными проводящими частями и КОРПУСОМ, или

- проводят испытание, моделируя повреждение путем установки перемычки минимального размера между оголенной проводящей частью и самой близкой металлизированной частью ограждения или КОЖУХА, расстояние между которыми не более 13 мм.

Соответствие проверяют осмотром, измерением и, где необходимо, испытанием. Все дверцы или крышки закрывают или устанавливают на место. Периферийные устройства или узлы типа дисководов, батарей и т.д. устанавливают на свои места (см. также 8.6).

Если проводят испытание путем моделирования повреждения, то не должно произойти никакого воспламенения металлизированного ограждения или КОРПУСА.

### Клеи для конструктивных целей

Если ограждение или экран изготовлены согласно 15.6.1, 15.6.2 или 15.6.4, прикреплены с помощью клея к внутренней части КОРПУСА или к другим частям внутри КОРПУСА, клей должен иметь соответствующую связующую прочность на протяжении всего срока службы оборудования.

Соответствие проверяют экспертизой конструкции и необходимых данных. Если такие данные не представлены, соответствие проверяют следующими испытаниями.

Образец оборудования или часть КОЖУХА с ограждением или закрепленным экраном рассматривают как образец, в котором ограждение или экран помещены на нижней стороне.

Методика испытаний утверждается Постановлением правительства РФ.

Затем образец подвергают испытаниям по 15.2 в соответствии с его применением. Ограждение или экран не должны уменьшаться или частично смещаться в результате этих испытаний.

## Огнестойкость

Этот подраздел определяет требования, предназначенные для уменьшения опасности воспламенения и распространения огня как внутри оборудования, так и вне его, путем использования соответствующих материалов, компонентов и конструкций.

Опасность воспламенения уменьшается ограничением максимальной температуры компонентов при нормальных рабочих условиях и после единичного повреждения или ограничением мощности в цепи.

Распространение огня в случае воспламенения ограничивается использованием материалов и изоляции, не распространяющих горение, или обеспечением соответствующего разделения.

Классификация материалов по степени огнестойкости — согласно 6.2.12.1.

Металлы, керамические материалы и стекло считают удовлетворяющими требованиям без испытания.

### Уменьшение риска воспламенения и распространения огня

Для оборудования или части оборудования имеются два метода защиты от воспламенения и распространения огня, которые относятся к материалам, проводке, моточным и электронным компонентам, таким как интегральные микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды, резисторы и конденсаторы.

Может использоваться любой из следующих методов:

1 — выбор и применение компонентов, проводки и материалов, уменьшающих возможность воспламенения и распространения огня, и, где необходимо, использование ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА. Соответствующие требования детализированы в 15.7.2 и 15.7.3. При использовании этого метода также применяют требования 16.3.6, за исключением подпункта с).

2 — применение всех испытаний по имитации неисправностей в 16.3.6. Там, где используют только этот метод, ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОЖУХ не требуется. В частности, применяют пункт 16.3.6с, который включает испытание всех соответствующих компонентов в ПЕРВИЧНОЙ и ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЯХ.

### Условия применения противопожарного кожуха

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОЖУХ требуется, если температура частей в условиях повреждения может быть достаточной для воспламенения.

#### Части, для которых требуется противопожарный кожух

За исключением 15.7.1, метод 2 или ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОЖУХ (согласно 15.7.2.2) требуется для:

- компонентов в ПЕРВИЧНЫХ ЦЕПЯХ;

- компонентов во ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЯХ, снабженных источниками питания, мощность которых превышает указанные в 13.5;

- компонентов во ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЯХ, снабженных источниками питания ограниченной мощности, как определено в 13.5, но не установленных на материал, относящийся по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ V-1;

- компонентов внутри блока питания или сборки, имеющих ограниченную выходную мощность, как определено в 13.5, включающих устройства защиты от перегрузки по току, защиту полным сопротивлением, схемы стабилизации и регулируемые обмотки до того момента, пока выполняются требования по ограничению мощности на выходе источника питания;

- компонентов, имеющих незакрытые части, где возможен электрический пробой, такие как открытый выключатель, контакты реле, переключатели в электрических цепях с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ или с ОПАСНЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ УРОВНЕМ;

- изолированной проводки.

#### Части, не требующие ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КОЖУХОВ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КОЖУХИ не требуются для следующих частей:

- проводников и кабелей с изоляцией из ПВХ, ТФЭ, ПТФЭ, ФЭП, неопрена или полиамида;

- компонентов, включая разъемы, удовлетворяющие требованиям 15.7.3.2, в ПРОТИВОПОЖАРНОМ КОЖУХЕ с закрытыми отверстиями;

- разъемов во ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЯХ, снабженных источниками питания, мощность которых ограничена 15 В • А при нормальных рабочих условиях и после единичного поврежден в оборудовании;

- разъемов во ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЯХ, снабженных источниками питания с ограничением мощности в соответствии с 13.5;

- других электромеханических компонентов, соответствующих требованиям 16.3.5;

- других компонентов во ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЯХ, снабженных источниками питания ограниченной мощности в соответствии с 13.5 и установленных на материалах, относящихся по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ V-1;

- штепсельных вилок и разъемов, являющихся частью шнура сети питания или СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ;

- электродвигателей и трансформаторов;

- других компонентов во ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЯХ, снабженных источниками питания, мощность которых ограничена 15 ВА в нормальных рабочих условиях и после единичного повреждения в оборудовании, и установленных на материале, относящемся по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ НВ.

Соответствие 15.7.2.1 и 15.7.2.2 проверяют осмотром и анализом данных, представляемых изготовителем. Для определения опасности воспламенения в случаях, неуказанных в 15.7.2, соответствие проверяют методом 2 по 15.7.1.

### Материалы кожухов

#### Общие требования

Конструкция КОЖУХА, компонентов и других частей или материалов, используемых при их изготовлении, должна ограничивать распространение огня.

Материалы, относящиеся по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССАМ VTM-0, VTM-1, VTM-2, считаются по своим свойствам огнестойкости эквивалентными материалам КЛАССОВ  V-0, V-1, V-2 соответственно. Их электрические и механические свойства не обязательно должны быть эквивалентными.

Если практически нельзя защитить компоненты от перегрева в условиях повреждения, они должны быть установлены на материалах, относящихся по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ V-1. Дополнительно такие компоненты должны быть отделены от материала более низкого класса (см. 6.2.12.1, примечание 2) воздушным зазором не менее 13 мм или ограждением из жесткого материала, относящегося по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ V-1. См. также 15.7.3.5.

При рассмотрении возможности уменьшения распространение огня от небольших частей должен быть учтен совокупный эффект этих частей, расположенных рядом друг с другом, и вероятность распространения огня от одной части к другой.

Требования к материалам по огнестойкости (15.7.3) приведены в таблице 2-4С.

Дополнительные требования к материалам кожухов утверждаются Постановлением правительства РФ.

#### Материалы для противопожарных кожухов

Применяют следующие требования.

Критерий массы 18 кг применяют индивидуально к каждой единице оборудования, даже если  много единиц используются вблизи друг от друга (например, при установке друг на друге). Однако в такой ситуации, если часть ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА удалена (например, нижняя крышка верхнего оборудования в том же примере), то за критерий принимают общую массу оборудования. При определении полной массы оборудования не учитывают расходуемые материалы, носители и регистрирующие материалы, используемые оборудованием.

Для ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ общей массой не более 18 кг материал ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА для самой тонкой стенки должен иметь ОГНЕСТОЙКОСТЬ КЛАССА V-1, или должны быть проведены испытания.

Для ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ общей массой более 18 кг, и всего СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ материал ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА для самой тонкой стенки должен иметь ОГНЕСТОЙКОСТЬ КЛАССА 5V, или должны быть проведены испытания.

Материал ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА, отделенный воздушным зазором менее 13 мм от частей, которые могут быть подвержены электрическому пробою, например контактов переключающих устройств или выключателя, должен подвергаться испытаниям. Это требование применяют к КОЖУХАМ оборудования, а не к крышкам компонентов.

Материал ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА, отделенный воздушным зазором менее 13 мм от частей, которые могут как в условиях нормальной работы, так и при ее нарушении достигать температуры, достаточной для возгорания материала, должен подвергаться испытаниям.

Материалы для компонентов, которые закрывают отверстие в ПРОТИВОПОЖАРНОМ КОЖУХЕ и предназначены для установки в области этого отверстия, должны:

- по ОГНЕСТОЙКОСТИ соответствовать КЛАССУ V-1 или

- выдерживать испытания, или

- выполнять требования по огнестойкости в соответствии со стандартом на компоненты.

Соответствие проверяют осмотром оборудования, изучением данных о материалах и, при необходимости, испытаниями.

Характер, содержание и методика испытаний для каждой из вышеуказанных категорий материалов ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА утверждается Постановлением правительства РФ.

#### Материалы для компонентов и других частей внешних противопожарных кожухов

Материалы, кроме отмеченных ниже, для компонентов и других частей (включая МЕХАНИЧЕСКИЕ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЖУХИ и ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ), расположенных на внешних сторонах ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КОЖУХОВ, должны иметь ОГНЕСТОЙКОСТЬ КЛАССА НВ или HBF.

Если МЕХАНИЧЕСКИЙ или ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЖУХ используют также как ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КОЖУХ, применяют требования для ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КОЖУХОВ.

Требования для материалов в сборках воздушных фильтров приведены в 15.7.3.5, для материалов высоковольтных деталей — в 15.7.3.6.

Разъемы должны выполняться с учетом одного из следующих условий:

- быть изготовлены из материала, относящегося к КЛАССУ V-2 огнестойкости;

- выдерживать испытания по методике и условиям, утверждаемым Постановлением правительства РФ;

- удовлетворять требованиям по огнестойкости для соответствующего стандарта на компоненты;

- быть установлены на материале, относящемся по огнестойкости к КЛАССУ V-1, и иметь небольшой размер;

- должны быть размещены во ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ, снабженной источником питания, мощность которого при нормальных рабочих условиях и после единичного повреждения в оборудовании ограничена максимальным значением 15 ВА.

Для материалов компонентов и других частей требования о соответствии ОГНЕСТОЙКОСТИ КЛАССУ НВ или HBF не применяют в любом из следующих случаев:

- для электрических компонентов, не представляющих опасность возгорания при условиях, отличных от нормальных, и проведении испытаний в соответствии с 16.3.6;

- для материалов и компонентов, сосредоточенных внутри КОЖУХА объемом  не более 0,06 м3, выполненного полностью из металла и не имеющего вентиляционных отверстий или не содержащего внутри герметичной секции с инертным газом;

- для корпусов измерительных приборов (если подходящее место для установки частей с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ определено иначе), лицевых панелей измерительных приборов и индикаторных ламп;

- для компонентов, удовлетворяющих требованиям технического регламента на компоненты, включающего в себя такие требования;

- для компонентов, таких как блоки интегральных микросхем, оптопары, конденсаторы и другие небольшие части, которые:

- установлены на материале, относящемся по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ V-1, или

- питаются от источника мощностью не более 15 ВА при нормальных рабочих условиях или после единичного повреждения в оборудовании и установлены на материале, относящемся по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ НВ;

- для проводов, кабелей и разъемов с изоляцией из ПВХ, ТФЭ, ПТФЭ, ФЭП, неопрена или полиамида;

- для индивидуальных скрепляющих деталей (не покрытых спиральной или литой защитой), покровной ленты, бечевки и кабельных соединений, используемых со жгутом проводки;

- для приводов, бегунков, ремней, подшипников и других небольших частей, включая ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ, ярлыки, лапы крепления, крышки клавишей, кнопки и т.п., передающих тепло незначительно;

- для источников питания, расходных материалов, носителей и материалов регистрации;

- для частей с особыми свойствами выполнения основной функции, таких как резиновые ролики для приспособления, захватывающего и поставляющего бумагу, и чернильных трубок.

#### Материалы для компонентов и других частей внутренних противопожарных кожухов

Требования для материалов воздушных фильтров приведены в 15.7.3.5, для материалов высоковольтных деталей — в 15.7.3.6.

Внутренние ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КОЖУХИ, материалы для компонентов и других частей (включая МЕХАНИЧЕСКИЕ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЖУХИ, расположенные внутри ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА) применяют при одном из следующих условий:

- по ОГНЕСТОЙКОСТИ они соответствуют КЛАССУ V-1 или HF-2;

- прошли испытания по методике и условиям, утверждаемым Постановлением правительства РФ;

- выполнены требования по огнестойкости в соответствии со стандартом на компоненты.

Приведенные выше требования не применяют к любому из следующих случаев:

- электрическим компонентам, которые не представляют опасность возгорания при рабочих условиях, отличных от нормальных, после проведения испытания в соответствии с 16.3.6;

- материалам и компонентам внутри КОЖУХА объемом не более 0,06 м3, состоящего полностью из металла, не имеющего никаких вентиляционных отверстий или не содержащего внутри герметичной секции с инертным газом;

- одному или нескольким слоям тонкого изоляционного материала, такого как клейкая лента, используемого непосредственно на любой поверхности внутри ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА, включая поверхность токопроводящих частей, при условии, что комбинация тонкого изоляционного материала и поверхности, к которой прикреплен материал, удовлетворяет требованиям по ОГНЕСТОЙКОСТИ КЛАССА V-2 или HF-2.

Если тонкий изоляционный материал, упомянутый в вышеприведенном исключении, находится на внутренней поверхности ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА, требования 15.6.2 применяют к ПРОТИВОПОЖАРНОМУ КОЖУХУ;

- корпусам счетчиков (если иным способом определено подходящее место для установки частей с ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ), лицевым панелям счетчиков и индикаторных ламп или излучателей;

- электронным компонентам, таким как блоки интегральных микросхем, блоки оптических соединителей, конденсаторы и другие небольшие части, которые установлены на материале, относящемся по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ V-1;

- проводам, кабелям и разъемам с изоляцией из ПВХ, ТФЭ, ПТФЭ, ФЭП, неопрена или полиамида;

- индивидуальным скрепляющим деталям (не покрытых спиральной или литой защитой), покровной ленте, бечевке и кабельным соединениям, используемым со жгутом проводки;

- следующим частям, отделенным воздушным зазором не менее 13 мм или ограждением из жесткого материала, относящегося по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ V-1, от электрических частей (иных, чем изолированные провода и кабели), которые в состоянии повреждения могут инициировать температуру, достаточную для возгорания. К ним относятся:

приводы, бегунки, ремни, подшипники и другие небольшие части, включая, ярлыки лапы крепления, крышки клавишей, кнопки и т.п., передающие тепло незначительно источники питания, расходные материалы, носители и материалы регистрации; части с особыми свойствами выполнения основной функции, такие как резиновые ролики;

для приспособления, захватывающего и поставляющего бумагу, и трубки для чернил, шланг трубки для воздушных или любых жидкостных систем, контейнеры для порошков или жидкостей и части из пенопласта, если они по ОГНЕСТОЙКОСТИ относятся к КЛАССУ НВ или HBF.

#### Материалы для воздушных сборок фильтров

Воздушные сборки фильтров должны изготавливаться из материала, относящегося по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ V-2 или HF-2.

Это требование не относится к следующим конструкциям:

- сборкам воздушных фильтров для циркуляционных систем, независимо от их герметичности, не предназначенных для вентиляции противопожарных кожухов снаружи;

- сборкам воздушных фильтров, размещенных внутри или снаружи ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА, при условии, что материалы фильтров отделены металлическим экраном от частей, которые могли бы вызывать возгорание. Экран может иметь отверстия и должен удовлетворять требованиям 15.6.2 для оснований ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА;

- каркасам воздушных фильтров, сконструированных из материалов, которые при неисправности могут инициировать температуру, вызывающую возгорание, и относящиеся по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ НВ, при условии отделения их от электрических частей (кроме изолированных проводов и кабелей) воздушным зазором не менее 13 мм или ограждением из жесткого материала, относящегося по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ V-1;

- сборкам воздушных фильтров, размещенных вне ПРОТИВОПОЖАРНОГО КОЖУХА и изготовленных из материалов, относящихся по ОГНЕСТОЙКОСТИ к КЛАССУ НВ или HBF.

#### Материалы, используемые в высоковольтных компонентах

Высоковольтные компоненты, работающие при напряжениях с размахом пиковых напряжений свыше 4 кВ, должны соответствовать по ОГНЕСТОЙКОСТИ КЛАССУ V-2 или HF-2, или удовлетворять требованиям, утверждаемым Постановлением правительства РФ.

Соответствие проверяют осмотром оборудования, изучением данных о материалах и, при необходимости, испытаниями.

Методы и условия испытаний утверждаются Постановлением Правительства РФ.

Таблица 2-4С. Требования по огнестойкости материалов

| Часть | Требование |
| --- | --- |
| ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КОЖУХИ по 15.7.3.2 | ПЕРЕМЕЩАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ массой св. 18 кг и СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Соответствие классу 5V; испытание — по А. 1 |
|  |  | Если воздушный промежуток до открытых ду-гообразующих источников меньше 13 мм, испытание (*) |
|  |  | Если воздушный промежуток до частей с высокой температурой меньше 13 мм, испытание (*) |
|  | ПЕРЕМЕЩАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ массой 18 кг и менее | Соответствие классу V-1, испытание (*) |
|  |  | Если воздушный промежуток до открытых ду-гообразующих источников меньше 13 мм, испытание (*) |
|  |  | Если воздушный промежуток до частей с высокой температурой меньше 13 мм, испытание (*) |
|  | Части, закрывающие отверстие | Соответствие классу V-1; испытание (*) |
| Компоненты и части, включая МЕХАНИЧЕСКИЙ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЖУХИ, внешние стороны ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КОЖУХОВ по 15.7.3.1. и 15.7.3.3 | Соответствие классу НВ; соответствие классу HBF. Испытание (*) Для соединителей и исключений см. 15.7.3.3 |
| Компоненты и части, включая МЕХАНИЧЕСКИЙ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЖУХИ, внутренние стороны ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КОЖУХОВ по 15.7.3.4. | Соответствие классу V-2; соответствие класс; HF-2. Испытание (*). Для исключений см. 15.7. З.4 |
| Воздушные фильтры по 15.7.3.5 | Соответствие классу V-2; соответствие классу HF-2. Для исключений см. 15.7.3.5 |
| Компоненты под высоким напряжением (св. 4 кВ) | Соответствие классу V-2; соответствие классу HF-2; испытание (*) |
| (*)Требования к проведению испытаний для каждой категории материалов утверждаются Постановлением правительства РФ. |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И АВАРИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

## ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ и ток через проводник защитного заземления

В этом подразделе электрический ток от сетей через импеданс человеческого тела рассматривают как  ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ.

### Общие положения

Оборудование должно быть разработано так, чтобы ни ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ, ни ТОК ПРОВОДНИКА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ не создавали опасность.

Методики испытаний и критерии соответствия утверждаются Постановление правительства РФ.

Соответствие проверяют по 16.1.2—16.1.7 и, если необходимо, по 16.1.8.

Если из рассмотрения схем ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА или ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА I с СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА В однозначно видно, что ток утечки не землю превышает 3,5 мА действующего значения, но ТОК ПРОВОДНИКА ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ не превышает 5 % входного тока, то проводить испытания по 16.1.5—16.1.7 необязательно.

### Испытуемое оборудование (ИО)

В системах, состоящих из нескольких устройств с индивидуальным подключением к СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, каждая единица оборудования должна испытываться отдельно. Системы, состоящие из нескольких устройств с общим подключением к СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, должны рассматриваться как единое изделие.

Оборудование, разработанное для питания от нескольких источников, но использующее только один источник одновременно (например, источник резервного питания), должно испытываться при подключении только одного источника.

Оборудование, требующее для питания два или более источника, должно испытываться со всеми подключенными источниками.

### Испытательная цепь

Требования к испытательной цепи утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации.

### Применение измерительных приборов

Требования к использованию измерительных приборов утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации.

### Процедура испытаний

Требования к процедуре испытаний утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации.

### Измерения при испытаниях

Требования к измерениям при испытаниях утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации.

Ни одно из значений, измеренных в соответствии с 16.1.6, не должно превышать указанного в таблице 2-5А, кроме исключений, приведенных в 16.1.7.

Таблица 2-5А. Максимальный ток

| Тип оборудования | Клемма А измерительного прибора, соединена | Максимальный ток утечки, среднеквадратичное значение, мА1) | Максимальный ТОК ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА |
| --- | --- | --- | --- |
| Любое | с доступными частями и цепями, не соединенными с защитной землей | 0,25 | — |
| Ручное | с оборудованием, оснащенным клеммой защитного заземления (или иной) | 0,75 | — |
| Перемещаемое (кроме ручного) |  | 3,50 | — |
| СТАЦИОНАРНОЕ, ПОДКЛЮЧАЕМОЕ СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА А. | с оборудованием, оснащенным клеммой защитного заземления (или иной) | 3,50 | — |
| Остальное СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: не попадающее под требования 16.1.7 попадающее под требования 16.1.7 |  | 3,50 — | — 5 % входного тока |
| 1) Если измеряют пиковое значение ТОКА ПРИКОСНОВЕНИЯ, приведенные в таблице максимальные значения, умножают на 1,414. |

### Оборудование с током прикосновения, превышающим 3,5 мА

Для ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ или СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННОГО СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА В, с клеммой защитного заземления, если значение ТОКА ПРИКОСНОВЕНИЯ превышает 3,5 мА среднеквадратичного значения, должны выполняться все следующие требования:

- среднеквадратичное значение ТОКА ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА не должно превышать 5 % входного тока от любой фазы, в условиях нормальной нагрузки.

Если нагрузка нестабильна, учитывают наибольший из трех фазных токов. Требования к измерениям при испытаниях для условий нестабильной нагрузки утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации.

- площадь поперечного сечения ПРОВОДНИКА ЗАЩИТНОГО СОЕДИНЕНИЯ должна быть не менее значений из таблицы 2-3В (см. 14.2.5), но не менее 1,0 мм2 для частей с повышенным значением ТОКА ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА;

- на оборудовании, вблизи от ввода СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, должна быть нанесена одна из следующих маркировок, или маркировка с подобной формулировкой:

### Токи прикосновения к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ и от этих сетей

#### Ограничение тока прикосновения к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ от оборудования, питающегося от СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ должен быть ограничен.

Требования к измерениям при испытаниях утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации.

Испытания не проводят для оборудования, у которого цепь, подключаемая к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ, соединена с защитным заземлением или клеммой ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ в оборудовании; ток от ИО к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ считают нулевым.

Для оборудования, имеющего больше, чем одну цепь, подключаемую к ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ, испытание проводят для цепи каждого типа.

Ни одно из значений, измеренных в соответствии с 16.1.8.1, не должно превышать 0,25 мА среднеквадратичного значения.

#### Суммирование ТОКОВ ПРИКОСНОВЕНИЯ от ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ.

ИО, предназначенное для соединения с ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ многих точек нескольких единиц другого оборудования связи, не должно создавать опасность для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ из-за суммирования ТОКОВ ПРИКОСНОВЕНИЯ.

При проверке этих требований приняты следующие обозначения:

I1 — ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ, полученный от другого оборудования через ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ в телекоммуникационном порту ИО;

— сумма ТОКОВ ПРИКОСНОВЕНИЯ, полученных от другого оборудования во всех телекоммуникационных портах ИО;

I2 — ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ от СЕТИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИО.

Допускается, чтобы в каждый телекоммуникационный порт от другого оборудования втекал ток 0,25 мА (I1), если не известно, что фактический электроток от другого оборудования является более низким.

В зависимости от применимости, должны быть выполнены следующие требования.

- Для ИО с заземленными телекоммуникационными портами связи.

Для ИО, у которого каждый телекоммуникационный порт соединен с основной клеммой защитного заземления, должны выполняться требования 1—3:

  - если , (не включая I2) превышает 3,5 мА, то:

- оборудование должно иметь устройство для постоянного подключения к защитному заземлению в дополнение к ПРОВОДНИКУ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ в шнуре питания ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННОГО СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА А или В;

- инструкции по монтажу должны устанавливать, что провод для постоянного подключения к защитному заземлению должен иметь площадь поперечного сечения не менее 2,5 мм2, если он защищен от механических воздействий, в противном случае — 4,0 мм2;

на оборудовании, вблизи точки подключения заземления, должна быть нанесена одна из следующих маркировок (или аналогичная):

Разрешается объединять эту маркировку с маркировкой по 16.1.7;

  - в сумме с I2 должно быть в пределах значений таблицы 2-5А (см. 16.1.6);

  - если применим пункт 16.1.7, такое оборудование должно соответствовать требованиям этого пункта. Значение I2 используют для вычисления пятипроцентного предела фазного входного тока, указанного в 16.1.7.

Соответствие подпункту а) проверяют осмотром и, в случае необходимости, испытанием. Если оборудование содержит устройство для постоянного подключения к защитному заземлению в соответствии с 1), то нет необходимости проводить любые измерения, за исключением того, что I2 должен удовлетворять требованиям 16.1.

Методика испытания утверждается Постановлением правительства РФ.

- Для ИО, у которого порты связи не имеют никакого соединения с защитным заземлением.

Если порты связи ИО не имеют общей точки, каждый порт связи должен соответствовать 16.1.8.1.

Если все порты связи или любые группы таких портов имеют общую точку (связь), полный ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ от каждой общей точки не должен превышать 3,5 мА.

Соответствие подпункту b) проверяют осмотром и, в случае необходимости, испытанием по 16.1.8.1 или, если имеются общие точки соединения, испытанием.

Процедура испытания утверждается Постановлением правительства РФ.

## Электрическая прочность

Если в других статьях дана ссылка на испытания электрической прочности по 16.2 настоящего Федерального закона, то это означает, что электрическую прочность проверяют на прогретом оборудовании, согласно 16.2.1.

Если дана ссылка на проведение испытания электрической прочности согласно 16.2.2 в других статьях настоящего Федерального закона, это означает, что электрическую прочность проверяют согласно 16.2.1 на оборудовании без предварительного прогрева.

### Общие положения

Электрическая прочность твердой изоляции, используемой в оборудовании, должна быть достаточной.

Соответствие проверяют по 16.2.2 без охлаждения оборудования, сразу после проведения испытаний на нагрев, как определено в 15.5.1.

Если компоненты или составные блоки проверены отдельно вне оборудования, они должны быть нагреты до температуры, достигнутой этой частью в течение испытания на нагрев (например, в термокамере), до проведения испытания на электрическую прочность. Разрешается проводить испытание на электрическую прочность тонкого листового материала для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ, упомянутой в 13.10.5.2, при комнатной температуре.

### Испытательная процедура

Процедура испытаний утверждается Постановление правительства РФ.

Испытательное напряжение должно соответствовать значениям, приведенным в таблице 2-5В, в зависимости от назначения ИЗОЛЯЦИИ (РАБОЧАЯ, ОСНОВНАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ или УСИЛЕННАЯ) и РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ U, прикладываемого к изоляции, как установлено в 13.10.2

При испытании не должно быть пробоя изоляции.

Считают, что пробой изоляции произошел, если ток, проходящий в результате подачи испытательного напряжения, внезапно бесконтрольно возрастает, т.е., изоляция не препятствует его протеканию. Коронный разряд или одиночную мгновенную вспышку не рассматривают как пробой изоляции.

ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ не испытывают, за исключением случаев, установленных 16.3.4b.

Таблица 2-5В. Напряжения для испытания электрической прочности 		Часть 1

| Вид изоляции | Точка приложения (при необходимости) |
| --- | --- |
|  | ПЕРВИЧНАЯ ЦЕПЬ — КОРПУС ПЕРВИЧНАЯ ЦЕПЬ — ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ Между частями в ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ | ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ — КОРПУС Между независимыми ВТОРИЧНЫМИ ЦЕПЯМИ |
|  | Рабочее напряжение, В (пиковое значение или постоянный ток) | Рабочее напряжение, В |
|  | U≤1842) | 184<U≤3543) | 354<U≤1410 | 1410<U≤100004) | 10000<U≤50000 | U ≤ 42,4 пиковое или 60 постоянного тока3) | U ≤ 42,4 пиковое или 60 постоянного тока <U≤10000 пиковое или 60 постоянного тока5) |
|  | Испытательное напряжение, В, среднеквадратичное значение1) |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ | 1000 | 1500 | См. Va (таблица 2-5В, часть 2) | См. Va(таблица 2-5В, часть 2) | l,5U | 500 | См. Va (таблица 2-5В, часть 2) |
| ОСНОВНАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  |  | Без испытания |  |
| УСИЛЕННАЯ | 2000 | 3000 | 3000 | См. Va (таблица 2-5В, часть 2) |  |  |  |
| 1} Для рабочих напряжений во вторичных цепях св. 10 кВ (пикового значения или постоянного тока) применяют те же значения, что и для первичных цепей. 2) Эту графу используют для напряжения сети постоянного тока до 130 В, подвергающегося воздействию ПЕРЕХОДНОГО СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ. 3) Эту графу используют для напряжения сети постоянного тока св. 130 до 250 В, подвергающегося воздействию ПЕРЕХОДНОГО СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ. 4) Эту графу используют для напряжения сети постоянного тока св. 250 В, подвергающегося воздействию ПЕРЕХОДНОГО СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ. 5) Эту графу используют для напряжения постоянного тока, полученного от источника питания переменного или постоянного тока, встроенного в оборудование. |

Таблица 2-5В. Напряжения для испытания электрической прочности 		Часть 2

| Напряжение U, пиковое значение или постоянный ток | Испытательное напряжение (среднеквадратичное значение) | Напряжение U, пиковое значение или постоянный ток | Испытательное напряжение (среднеквадратичное значение) | Напряжение U, пиковое значение шп постоянный ток | Испытательное напряжение (среднеквадратичное значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Va | Vb |  | Va | Vb |  | Va | Vb |
| 4 35 36 38 40 42 44 46 48 50 52 125 130 135 140 145 150 152 1551) 1601) 1651) 1701) 1751) 1801) 1841) 185 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 | 500 507 513 526 539 551 564 575 587 598 609 915 931 948 964 980 995 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1,097 1 111 1 137 1 163 1 189 1 214 1 238 1 261 1 285 1 307 1 330 1 351 1 373 1 394 1 414 1 435 1 455 1 474 1 494 1 532 1 569 1 605 1 640 1 674 1 707 1 740 1 772 1 803 1 834 | 800 811 821 842 863 882 902 920 939 957 974 1 463 1 490 1 517 1 542 1 568 1 593 1 600 1 617 1 641 1 664 1 688 1 711 1 733 1 751 1 755 1 777 1 820 1 861 1 902 1 942 1 980 2 018 2 055 2 092 2 127 2 162 2 196 2 230 2 263 2 296 2 328 2 359 2 390 2 451 2 510 2 567 2623 2 678 2 731 2784 2 835 2 885 2 934 | 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 580 588 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350 1 400 1 410 1 450 1 500 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800 1 900 2 000 2 100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 | 620 630 641 651 661 670 680 690 699 708 717 1864 1875 1893 1922 1951 1979 2006 2034 2060 2087 211З 2 138 2 164 2 225 2 285 2 343 2399 2454 2508 2 560 2 611 2661 2 710 2758 2 805 2 814 2 868 2 934 3000 3065 3 130 3 194 3257 3 320 3444 3566 3 685 3 803 3920 4034 4 147 4259 4369 | 991 1008 1025 1041 1057 1073 1088 1103 1118 1133 1147 2982 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3 000 3000 3065 3 130 3 194 3257 3 320 3444 3566 3685 3803 3 920 4034 4147 4259 4369 | 76 78 80 85 90 95 100 105 НО 115 120 2800 2900 3000 3 100 3200 3 300 3400 3500 3 600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6 000 6 200 6 400 6 600 6 800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 8 200 8400 8 600 8800 9000 9200 9400 9600 9800 10000 | 726 735 744 765 785 805 825 844 862 880 897 4478 4586 4693 4798 4902 5006 5108 5209 5309 5507 5702 5894 6 082 6 268 6 452 6 633 6 811 6 987 7 162 7334 7504 7673 7 840 8 005 8 168 8 330 8 491 8650 8 807 8964 9 119 9273 9425 9 577 9727 9 876 10024 10 171 10317 10463 10607 | 1 162 1 176 1 190 1 224 1 257 1 288 1 319 1 350 1 379 1 408 1 436 4478 4586 4693 4798 4902 5006 5 108 5209 5309 5507 5702 5894 6 082 6 268 6 452 6 633 6 811 6 987 7 162 7334 7504 7673 7 840 8 005 8 168 8 330 8 491 8 650 8 807 8 964 9 119 9 273 9425 9577 9727 9876 10024 10 171 10 317 10463 10 607 |
| 1) Для этих напряжений значения Vb определены общей кривой Vb = 155,86 U0,4638, а не 1,6 Va. Разрешается линейная интерполяция между смежными точками в таблице. |

## Ненормальная работа и аварийные условиях

### Защита в условиях перегрузки и ненормальных условиях

Конструкция оборудования должна ограничивать опасность возникновения пожара или поражения электрическим током в результате электрических или механических перегрузок, отказов, ненормальной работы или ошибок в эксплуатации.

При ненормальной работе или одиночной неисправности оборудование должно оставаться безопасным для ОПЕРАТОРА по требованиям настоящего Федерального закона, но это не означает, что оно должно оставаться полностью работоспособным.

Соответствие проверяют осмотром и испытаниями согласно 16.3. Перед началом каждого испытания оборудование должно работать нормально.

Если составная часть или блок находятся в такой оболочке, что короткое замыкание или отключение согласно требованиям 16.3 невозможно или трудно выполнимо без повреждения оборудования, то испытания проводят на образцах, снабженных специальными выводами. Если это невозможно, то подвергают испытанию составную часть или блок.

Оборудование испытывают в любом состоянии, которое может возникнуть при нормальном использовании и возможном неправильном употреблении.

Кроме того, оборудование, которое снабжено защитным покрытием, испытывают с установленным на место покрытием, в режиме холостого хода, до установления устойчивого состояния.

### Двигатели

При перегрузке, заторможенном роторе и других ненормальных условиях двигатель не должен создавать опасность из-за повышения температуры.

Соответствие проверяют проведением испытаний.

Методика испытаний утверждается Постановлением правительства РФ.

### Трансформаторы

Трансформаторы должны быть защищены от перегрузок, например следующими способами:

- защитой от превышения тока;

- встроенными ТЕРМОПРЕРЫВАТЕЛЯМИ;

- применением токоограничивающих трансформаторов.

Методика испытаний трансформаторов утверждается Постановлением правительства РФ.

### Функциональная изоляция

Для ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ РАССТОЯНИЯ УТЕЧКИ и ЗАЗОРЫ должны удовлетворять одному из следующих требований:

- соответствовать требованиям к зазорам и расстояниям утечки согласно 13.10 для ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ;

- выдерживать испытания на электрическую прочность для ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ согласно 16.2.2 или

- при замыкании накоротко, если короткое замыкание может вызвать:

- перегрев любого материала, создавая риск воспламенения, кроме случаев, когда этот материал имеет КЛАСС ВОЗГОРАЕМОСТИ не ниже V-1, или

- тепловое повреждение ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЙ, создавая тем самым риск поражения электрическим током.

Для изоляции между ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЬЮ и недоступной проводящей частью, которая заземлена для функциональных целей, ЗАЗОРЫ и РАССТОЯНИЯ УТЕЧЕК должны также удовлетворять вариантам а), b) или с).

Критерии соответствия для 16.3.4с см. в 16.3.8.

### Электромеханические компоненты

При возможном возникновении опасности во ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЯХ электромеханические составные части (компоненты), за исключением двигателей, проверяют на соответствие 16.3.1.Процедура испытаний утверждается Постановлением правительства РФ.

Критерии соответствия см. в 16.3.8.

### Имитация неисправностей

Для компонентов и цепей, не относящихся к рассматриваемым в 16.3.2, 16.3.3, 16.3.5, соответствие проверяют имитацией условий неисправности. Имитируют следующее:

- неисправность любого компонента ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ;

- неисправность любого компонента, в результате которой возможно неблагоприятное воздействие на ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ или УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ;

- неисправность всех компонентов и составных частей оборудования, не отвечающих требованиям 15.4.2 и 15.4.3;

- неисправность, возникшую вследствие подключения наиболее неблагоприятного полного сопротивления нагрузки к выходным силовым или сигнальным клеммами и разъемам оборудования (сетевые розетки электропитания не рассматривают).

Если имеется несколько розеток, связанных одной электрической цепью, то испытание проводят только для одной из них.

Не имитируется неисправность для компонентов в ПЕРВИЧНЫХ ЦЕПЯХ, соединенных с сетью питания, таких как сетевые провода, приборные вилки, компоненты ЭМС фильтров, выключатели и соединяющие их провода, при условии, что они соответствуют требованиям 16.3.4а.

Вышеперечисленные части должны соответствовать другим требованиям настоящего Федерального закона, а именно Ст.10, 13.10.5, 15.4.3 и 16.2.2.

Для трансформаторов, дополнительно к к критериям соответствия по 16.3.8, Постановлением правительства РФ утверждаются критерии по температуре при испытаниях.

### Оборудование, работающее без надзора

Оборудование, содержащее встроенные ТЕРМОСТАТЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ или ТЕРМОПРЕРЫВАТЕЛИ, или конденсатор, не защищенный предохранителем, или другое подобное устройство, включенное параллельно контактам, должно подвергаться следующим испытаниям.

ТЕРМОСТАТЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ и ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ должны быть проверены на соответствие требованиям, утверждаемым Постановлением правительства РФ.

Режим работы оборудования должен соответствовать условиям, указанным в 15.5.1, и любое контролирующее устройство, служащее для ограничения температуры, замыкают накоротко. При наличии нескольких ТЕРМОСТАТОВ, ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ или ТЕРМОПРЕРЫВАТЕЛИ их замыкают накоротко по очереди.

Если не происходит отключения тока, то питание оборудования отключают при выходе на установившийся режим и дают ему охладиться до комнатной температуры.

Для оборудования с КРАТКОВРЕМЕННЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ длительность испытания должна равняться НОМИНАЛЬНОМУ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ.

Для оборудования с КРАТКОВРЕМЕННЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ или ПРЕРЫВИСТОЙ РАБОТОЙ испытание повторяют до достижения установившегося режима, независимо от ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ. При этом испытании ТЕРМОСТАТЫ, ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ и ТЕРМОПРЕРЫВАТЕЛИ не замыкают накоротко.

Если при любом испытании срабатывает ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ С РУЧНЫМ ВОЗВРАТОМ или до достижения установившегося режима ток будет отключен другим способом, то испытание следует считать закончившимся; но если ток отключится в результате пробоя преднамеренно ослабленной детали, то испытание повторяют на другом образце. Оба образца должны отвечать требованиям 16.3.8.

### Критерии соответствия при ненормальной работе и в условиях неисправности

#### При проведении испытаний согласно 16.3.4с, 16.3.5—16.3.7:

- если происходит возгорание, то оно не должно распространяться за пределы оборудования;

- из оборудования не должен выбрасываться расплавленный металл;

- КОЖУХИ не должны деформироваться до такой степени, чтобы нарушалось соответствие 13.1.1, 13.6.1, 13.10.3 и 15.4,1.

Более того, при проведении испытания согласно 16.3.6с, когда не установлены другие требования для нагрева изоляционных материалов, кроме термопластичных, температура изоляции не должна превышать 125, 140, 150, 165 и 185 К для классов А, Е, В, F и Н соответственно.

Если повреждение изоляции не приведет к появлению ОПАСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ или УРОВНЕЙ ОПАСНЫХ ЭНЕРГИЙ, допускается установление максимальной температуры 300° С. Более высокая температура допускается для изоляции из стекла или керамических материалов.

#### После испытаний по 16.3.4с, 16.3.5—16.3.7 проводят проверку электрической прочности:

- УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ;

- ОСНОВНОЙ или ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, которые являются частью ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ;

- ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ между ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПЬЮ и доступными проводящими частями ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА I.

Если возникли следующие ситуации:

- ПУТЬ УТЕЧКИ или ЗАЗОР уменьшились ниже значений, установленных в 13.10, или

- изоляция имеет видимые признаки повреждения, или

- изоляция не может быть обследована, проводят испытания, как описано в 16.2.2.

Подключение к телекоммуникационным сетям

Если оборудование предназначено для соединения с ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ, требования этой статьи применяют в дополнение к другим требованиям настоящего Федерального закона.

Сеть питания, используемая как телекоммуникационная среда передачи, не является ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ (см. 6.2.13.8), и положения Ст. 17 не применяют. Другие разделы этого Федерального закона применяют к соединяющим компонентам, таким как сигнальные трансформаторы, подключенные между сетью и другими цепями. Требования для ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ применяют в целом.

Дополнительные требования при подключении к телекоммуникационным сетям и условия их применения утверждаются Постановлением правительства РФ.

## Защита обслуживающего персонала ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании

### Защита от опасных напряжений

Цепи, непосредственно соединенные с ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ, должны соответствовать требованиям для БСНН или НТС ЦЕПЕЙ.

Если защита ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ обеспечивается защитным заземлением оборудования, инструкции по установке должны требовать обеспечения целостности защитного заземления (см. также 12.2).

Соответствие проверяют осмотром и измерением.

### Отделение ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ от земли

#### Требования

Кроме требований 17.1.2.2, должна применяться изоляция между цепями, предназначенным для соединения с ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТЬЮ, и любыми частями или цепями, которые будут заземлены во время эксплуатации оборудования, или внутри ИО, или через друге оборудование.

Разрядники, которые шунтируют изоляцию, должны иметь минимальное напряжение искрового пробоя постоянного тока, в 1,6 раза превышающее НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ или максимальное значение НОМИНАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА НАПРЯЖЕНИЯ. Если их не отключают во время проведения испытания на электрическую прочность изоляции, то они не должны быть повреждены.

Соответствие проверяют осмотром и испытаниями.

#### Исключения

Требования 17.1.2.1 не применяют к следующему оборудованию:

- ПОСТОЯННО ПОДКЛЮЧЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ или ОБОРУДОВАНИЮ, ПОДКЛЮЧЕННОМУ СОЕДИНИТЕЛЕМ ТИПА В;

- предназначенному, для установки ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ и имеющему инструкции по установке, которые требуют, чтобы оборудование было подключено к сетевой розетке с защитным заземлением (см. 17.1.1);

- оснащенному постоянно подключенным ПРОВОДОМ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ и снабженному инструкциями по установке этого проводника.

## Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях

### Требование к разделению

Оборудование должно обеспечить необходимое электрическое разделение между ЦЕПЯМИ типа НТС-1 или НТС-2 и следующими частями оборудования:

- незаземленными проводящими частями и непроводящими частями оборудования, предназначенными для удержания в руках или касания во время нормального использования (например, телефонная трубка или клавиатура), и

- частями и цепями, находящимися в пределах доступа. Определение частей данной категории утверждается Постановлением правительства РФ;

- цепями, которые предназначены для подключения к другому оборудованию.

Требование к разделению распространяется в любом случае на доступные цепи и не распространяется на цепи, предназначенные для соединения с другим оборудованием, соответствующим требованиям 17.2.

Эти требования не применяют, если схемотехнический анализ и исследование оборудования показывают, что безопасность обеспечивается другими средствами, например в случае двух цепей, каждая из которых имеет постоянное подключение к защитному заземлению.

Соответствие проверяют испытаниями по 17.2.2. Требования 13.10 к размерам и конструкции, ЗАЗОРАМ, РАССТОЯНИЯМ УТЕЧКИ и твердой изоляции не применяют для проверки на соответствие 17.2.1.

### Процедура испытания на электрическую прочность

Соответствие 17.2.1 проверяют испытаниями по 17.2.2.1 или 17.2.2.2.

Другие требования к методике испытаний утверждаются Постановлением правительства РФ.

#### Импульсное испытание

Изоляцию, обеспечивающую электрическое разделение, подвергают испытанию 10 импульсами переменной полярности, используя импульсный испытательный генератор с импульсами 10/700 мкс. Интервал между последовательностями импульсов — 60 с, начальное напряжение Uc составляет:

для 17.2.1a...............................................2,5 кВ

для 17.2.1b, c.........................................1,5 кВ

Другие требования к методике испытаний утверждаются Постановлением правительства РФ.

#### Испытание в установившемся режиме

Изоляцию, обеспечивающую электрическое разделение, подвергают испытанию на электрическую прочность по 16.2.2.

Испытательное напряжение переменного тока:

для 17.2.1a....................................................1,5 кВ

для 17.2.1b,с............................. ...................1,0 кВ

Другие требования к методике испытаний утверждаются Постановлением правительства РФ.

#### Критерии соответствия

В течение испытаний по 17.2.2.1 и 17.2.2.2 не должен иметь место пробой изоляции.

Считают, что пробой изоляции произошел, если ток, проходящий в результате подачи испытательного напряжения, внезапно бесконтрольно возрастает, т.е. изоляция не препятствует его протеканию.

Требования к условиям испытаний и критерии соответствия утверждаются Постановлением правительства РФ.

## Защита телекоммуникационной проводной системы от перегрева

Оборудование, предназначенное для передачи электроэнергии через проводную систему связи к отдаленному оборудованию, должно ограничивать выходной ток до величины, которая не вызывает повреждения проводной системы связи из-за перегрева при любых внешних условиях нагрузки. Максимальная величина тока от оборудования не должна превышать предельное значение тока для минимального сечения провода, определенного в инструкции по установке. Если предельное значение тока не установлено, то его принимают равным 1,3 А.

Устройством защиты от перегрузки тока считается предохранитель или цепь, которая выполняет эту функцию.

Минимальный диаметр провода, обычно используемого в проводке связи, 0,4 мм, для которого максимальный ток в случае многожильного кабеля равен 1,3 А.

Дальнейшее ограничение необходимо для оборудования, предназначенного для соединения с цепями, которые не подвергаются перенапряжениям благодаря рабочим параметрам устройств защиты.

# ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  СОВМЕСТИМОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

# (кроме оборудования радиосвязи)

Общие положения

Настоящий федеральный закон устанавливает требования по электромагнитной совместимости исключительно в части ограничения эмиссии помех, генерируемых ОИТ.

Требования по устойчивости ОИТ настоящим законом не устанавливаются.

Требования и нормы по эмиссии помех  от ОИТ устанавливаются настоящим законом.

Требования к испытательным площадкам, методам и процедурам измерений, обеспечивающих единство измерений,  утверждаются Постановлением правительства РФ.

Определения терминов, используемых в данной главе

Блок основной – часть системы ОИТ или блок, конструкция которого обеспечивает механическое размещение модулей и обеспечивать распределение напряжений электропитания для других ОИТ. Распределение электропитания между основным блоком (блоками) и модулями или другими ОИТ может осуществляться по постоянному току, по переменному току или одновременно по обоим.

Модуль – часть ОИТ, которая выполняет определенную функцию и может иметь источники радиочастотных сигналов.

Модули и ОИТ идентичные – модули и ОИТ, изготовленные в значительном количестве по единым техническим требованиям и в пределах установленных производственных допусков.

Сеть низковольтная распределительная электрическая – низковольтная распределительная электрическая сеть энергоснабжающей организации (электрическая сеть общего назначения) или низковольтная электрическая сеть потребителя электрической энергии, предназначенная для питания различных приемников электрической энергии в местах их размещения.

Классификация ОИТ

Оборудование информационных технологий разделяют на две категории, которые обозначены как ОИТ класса А и ОИТ класса Б.

## Оборудование класса Б

ОИТ класса Б – категория оборудования, удовлетворяющая нормам ИРП, установленным для  ОИТ класса Б.

ОИТ класса Б предназначено в основном для применения в обстановке, при которой радио и телевизионные приемники могут быть установлены  на расстоянии до 10 м  от  ОИТ.

Класс Б  включает в себя:

- оборудование без фиксированного места использования, например,  переносное оборудование с питанием от встроенных батарей;

- оконечное оборудование связи, питаемое от сети связи;

- персональные компьютеры и вспомогательное оборудование, подключаемое к ним.

## Оборудование класса А

ОИТ класса А – оборудование, удовлетворяющее  нормам ИРП, установленным для ОИТ класса А, но не соответствующее нормам класса Б.

Такое оборудование не должно быть ограничено в продаже, однако в эксплуатационной документации на ОИТ класса А должна быть приведена предупреждающая надпись:

ВНИМАНИЕ!  Настоящее изделие относится к классу А.

В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых могут потребоваться дополнительные меры.

Нормы кондуктивных индустриальных радиопомех (ИРП)

Испытуемое оборудование должно удовлетворять нормам, установленным в таблицах 3-1 и 3-2 при использовании измерителей ИРП с квазипиковыми детекторами и детекторами средних значений и проведении измерений, методы измерений см. Ст.25. Если при использовании измерителя ИРП с квазипиковым детектором выполняется норма на средние значения, то ИО признают удовлетворяющим обеим нормам, и необходимости в измерениях средних значений нет.

Если измеритель ИРП отмечает показания, близкие к норме, то эти показания наблюдают в течение времени не менее 15с на каждой частоте измерений и регистрируют самые высокие показания, кроме отдельных кратковременных выбросов, которые исключают.

Нормы допустимых кондуктивных помех  от ОИТ указаны в таблицах 3-1, 3-2.

# Таблица 3-1. Нормы напряжения  ИРП на сетевых зажимах ОИТ класса А

| Полоса частот, МГц | Напряжение Uc, дБ(мкВ) |
| --- | --- |
|  | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| 0,15 – 0,5 | 79 | 66 |
| 0,5 – 30 | 73 | 60 |
| Примечание. На граничной частоте нормой является меньшее значение напряжения ИРП |

# Таблица 3-2. Нормы напряжения  ИРП на сетевых зажимах ОИТ класса Б

| Полоса частот, МГц | Напряжение Uc, дБ(мкВ) |
| --- | --- |
|  | Квазипиковое значение | Среднее значение |
| 0,15 – 0,5 | 66 – 56 | 56 – 46 |
| 0,5 – 5 | 56 | 46 |
| 5 – 30 | 60 | 50 |
| Примечания. 1. На граничной частоте нормой является меньшее значение напряжения ИРП. 2. В полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц допустимые значения напряжения вычисляют по формулам: Uc= 66 – 19,1 lg f/0,15 для квазипиковых значений и Uc= 56 – 19,1 lg f / 0,15 для средних значений, где f – частота измерений, МГц |

Нормы излучаемых ИРП.

ИО должно удовлетворять нормам, установленным в таблицах 3-3 и 3-4 при измерении на измерительном расстоянии R, методы измерений  см. Ст. 25.

Если измеритель ИРП отмечает показания, близкие к норме, эти показания наблюдают в течение времени не менее 15с на каждой частоте измерений и регистрируют максимальные показания, кроме отдельных кратковременных выбросов, которые исключают.

Таблица 3-3. Нормы напряженности поля ИРП от  ОИТ класса А при измерительном расстоянии 10 м

| Полоса частот, МГц | Напряженность поля, дБ(мкВ/м), квазипиковое значение |
| --- | --- |
| 30 – 230 | 40 |
| 230 – 1000 | 47 |
| Примечание. На граничной частоте нормой является меньшее значение напряженности поля ИРП |

Таблица 3-4. Нормы напряженности поля ИРП от  ОИТ класса Б при измерительном расстоянии 10 м

| Полоса частот, МГц | Напряженность поля, дБ(мкВ/м), квазипиковое значение |
| --- | --- |
| 30 – 230 | 30 |
| 230 – 1000 | 37 |
| Примечание. На граничной частоте нормой является меньшее значение напряженности поля ИРП |

Обработка и оценка результатов испытаний

## Значимость норм

Нормы установлены на статистической основе, в соответствии с которой не менее 80 % серийно изготовленной продукции отвечает нормам с достоверностью не менее 80 %.

## Применение норм при испытаниях серийной продукции.

### Методы выборки образцов

Испытания проводят:

а) на выборке оборудования определенного типа при использовании статистического метода оценки в соответствии с 23.2.3 или

б) с целью упрощения - только на одном образце оборудования.

### Применение методов 23.2.1

Испытания оборудования проводимые в надзорном порядке органами государственного контроля проводятся по методу 23.2.1-б. При обнаружении несоответствия продукции проводятся контрольные испытания по методу 23.2.1-а.

    - Соответствие нормам на базе статистической оценки.

Данное испытание проводят на выборке, не менее чем из пяти и не более двенадцати образцов изделий данного типа; если в исключительных случаях невозможно обеспечить пять изделий, то используют выборку из четырех или трех изделий. Соответствие норме оценивают  с использованием следующих соотношений:

(x ( k S n ( L

S2n = ((xn ((x )2((n – 1)

где

x –  среднее арифметическое значение результатов измерений ИРП по выборке;

xn – значение ИРП по отдельному изделию на частоте измерений;

L  –  соответствующая норма;

k – коэффициент из таблиц нецентрального t-распределения, который гарантирует с достоверностью 80 %, что не менее 80 % изделий будут удовлетворять норме.

Значение k зависит от объема выборки n и приводится ниже.

| N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 2,04 | 1,69 | 1,52 | 1,42 | 1,35 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,20 |

Количественно величины xn, (x, Sn и L выражены в дБ(мкВ), дБ(мкА) дБ(мкВ/м) или дБ(пВт).

    - Запрет на продажу и принудительный отзыв продукции.

Решение о запрете на продажу и/или принудительном отзыве продукции принимается только после проведения испытаний и применения статистического метода оценки в соответствии с 23.2.1-а.

Общие условия испытаний

Измерительная площадка должна позволять отличать ИРП, создаваемые ИО, от посторонних радиопомех. Пригодность площадки  определяют путем измерения уровня посторонних радиопомех при неработающем ИО, при этом уровень посторонних радиопомех должен быть, по крайней мере, на 6 дБ ниже норм, указанных в статьях 21 и 22. Если в определенных полосах частот уровень посторонних радиопомех не будет на 6 дБ ниже установленной нормы, для выявления соответствия ИО нормам допускается использовать методы по Ст.25.

Основные конструктивные параметры измерительной площадки должны соответствовать Ст.25.

Если суммарный уровень посторонних радиопомех и ИРП от ИО не превышает значения соответствующей нормы, то допускается не снижать уровень посторонних радиопомех на 6 дБ относительно нормы. В этом случае считают, что ИО удовлетворяют соответствующей норме ИРП. Если суммарный уровень  посторонних радиопомех и ИРП от ИО превышает норму, то ИО считается соответствующим норме, если на частотах превышения выполняются два условия:

а) уровень посторонних радиопомех не менее чем на 6 дБ ниже суммарного уровня посторонних радиопомех и ИРП;

б) уровень посторонних радиопомех не менее чем на 4,8 дБ ниже нормы.

## Конфигурация ИО

Конфигурация ИО, его расположение, установка и порядок включения должны соответствовать типовому применению ОИТ.

Другие требования к конфигурации ИО при испытаниях утверждаются Постановлением правительства РФ.

### Определение конфигураций, при которых уровни ИРП являются максимальными.

В начале испытаний определяют частоту, на которой наблюдаются наибольшие ИРП по отношению к норме, при типичных конфигурациях системы в обычных режимах функционирования испытуемого оборудования и характерных положениях соединительных кабелей. Определение частот, на которых уровни ИРП максимальны по отношению к норме, проводят путем измерения уровней ИРП на ряде основных частот, чтобы удостовериться в выборе наиболее вероятных частот, соответствующих максимальным уровням ИРП, при условии, что установлены соответствующие положения соединительных кабелей, конфигурация системы  и режимы функционирования испытуемого оборудования.

## Функционирование ИО.

ИО должно функционировать при напряжении электропитания, равном номинальному или находящемся в установленных для ИО пределах, и при типовой нагрузке (механической или электрической), для которой ИО было сконструировано. При испытаниях применяют, реальные нагрузки или их имитаторы. Имитаторы нагрузки должны представлять реальную нагрузку в отношении радиочастотных и функциональных характеристик.

Испытательные программы или другие средства проверки ИО должны обеспечивать испытания различных элементов системы таким образом, чтобы были обнаружены все ИРП, создаваемые ОИТ. Например, режимы функционирования дисководов и лентопротяжных устройств компьютерной системы при испытаниях должны включать последовательность: считывание – запись – стирание и предусматривать адресацию к различным участкам памяти. При испытаниях должны быть выполнены все виды механических действий, предусмотренных технической документацией на ОИТ.

### Функционирование визуальных дисплеев.

Если ИО включает монитор или визуальный дисплей, применяют следующие правила:

- орган управления контрастностью устанавливают на максимум;

- орган управления яркостью устанавливают на максимум или, если гашение растра происходит при яркости меньше максимальной, на это значение гашения растра;

- для цветных мониторов используют белые символы (буквы) на черном фоне;

- выбирают наибольший уровень ИРП при подаче положительного или отрицательного видеосигнала, если имеются обе возможности;

- устанавливают размер символов и количество их в строке таким образом, чтобы на экране отображалось наибольшее количество символов;

- для мониторов с графическими функциями на экран выводится вертикально сдвигаемая картинка, состоящая из символов “Н”. Для текстовых мониторов устанавливают испытательную таблицу, состоящую из случайного текста. Если монитор не принадлежит ни к одному из этих видов, его используют в типовом режиме.

При выполнении вышеуказанных правил испытуемое оборудование должно функционировать в режиме, обеспечивающем наибольший уровень ИРП.

### Функционирование факсимильных аппаратов.

Факсимильные аппараты испытывают при приеме и передаче с применением тест–таблицы для факсимильных приемников в режиме наиболее детального изображения.

Примечание.  Для выявления наибольшего уровня ИРП  может потребоваться повторение тестовой таблицы несколько раз.

### Функционирование телефонных аппаратов.

Телефонные аппараты, которые могут передавать речевую информацию с применением цифровых сигналов, испытывают в режимах приема и передачи   стандартной речевой информации.

Требования к методам и условия испытаний.

Испытательное оборудование, методы и условия испытаний и измерений кондуктивных и излучаемых помех для целей Настоящего Федерального закона должны соответствовать установленным требованиям.

Требования к условиям испытаний и методам измерений радиопомех от оборудования информационных технологий утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации.

# ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  СОВМЕСТИМОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

# (оборудование радиосвязи)

Общие положения

## Общие требования

Настоящий раздел содержит все общие технические требования по ЭМС, касающиеся эмиссии помех от оборудования радиосвязи и сопутствующего вспомогательного оборудования, а также требования к испытательному оборудованию и методам испытаний.

Требования к оборудованию радиосвязи в отношении радиочастотного спектра, а также требования к помехоустойчивости (если это необходимо для обеспечения устойчивости единой сети связи Российской Федерации) этих категорий оборудования регулируются законодательством РФ о связи.

## Определение терминов, используемых в данной главе

Антенна встроенная - антенна, которую невозможно удалить во время испытаний, согласно документации изготовителя.

Антенна съемная - антенна, которая может отсоединяться при испытаниях, согласно документации изготовителя.

Диапазон рабочих частот - диапазон(ы) частот, покрываемых испытываемым оборудованием без смены каких-либо блоков.

Оборудование базовое - ОИТ с законченным набором пользовательских функций, не соединенное с оборудованием радиосвязи, присоединение к которому необходимо для обеспечения дополнительных функций; а также такое оборудование, в которое физически устанавливается приемопередающая часть радиооборудования;

К базовому оборудованию также относятся любые устройства, в которые допускается установка разнообразных модулей радиосвязи, при том условии, что изначальные пользовательские функции базового оборудования это не затрагивает.

Оборудование базовой станции - оборудование радиосвязи и/или вспомогательное оборудование, предназначенное для работы в фиксированном месте и питающееся напрямую или косвенно (например, через блок питания или преобразователь напряжения) от сети переменного тока или вторичной местной сети постоянного тока.

Оборудование  вспомогательное - устройство, используемое в соединении с приемником или передатчиком.

Устройство (аппаратура) считается вспомогательным оборудованием, если:
– это оборудование предназначено для использования в соединении с приемником или передатчиком, благодаря чему обеспечиваются дополнительные функциональные или управляющие возможности оборудования радиосвязи (например, возможность дистанционного управления из другого места); и

– это оборудование не может самостоятельно использоваться для предоставления пользовательских функций в отрыве от приемника или передатчика; и

– приемник или передатчик, к которому присоединяется такое оборудование, способно обеспечивать некоторые из своих функций (например, прием и/или передачу сигналов) в отрыве от вспомогательного оборудования, т.е. не является блоком более крупного оборудования, существенным для выполнения им своих основных функций).

Оборудование мобильное - приемник, передатчик или приемопередатчик, предназначенные для установки и эксплуатации в транспортных средствах.

Оборудование портативное - аппаратура радиосвязи и/или вспомогательное оборудование, предназначенное для портативного использования (например, держа в руке), и питаемое от собственной встроенной батареи.

Оборудование радиосвязи – оборудование информационных технологий, в состав которого входит один или более радиопередатчиков и/или радиоприемников, и/или их части, и предназначенное для использования в стационарных, мобильных или портативных условиях для передачи данных по радиоканалу.

Оборудование радиосвязи должно удовлетворять требованиям законодательства РФ в области связи независимо от того, применяется или нет, настоящий Федеральный закон.

Оборудование радиосвязи может работать совместно со вспомогательным оборудованием, но не должно зависеть от него в выполнении своих основных функций.

Явления кратковременные (переходные помехи) - явления (или величины), которые меняются между двумя последовательными стабильными состояниями за интервал времени, короткий по сравнению с интересующим временным масштабом.

Явления непрерывные (постоянные помехи) - электромагнитные помехи, воздействие которых на конкретное устройство или оборудование невозможно разделить на последовательность различимых воздействий.

Принципы наложения специальных требований

### Требования к помехам от отдельных видов оборудования радиосвязи и условиям их измерений

Обязательные требования к ограничению эмиссии помех от оборудования радиосвязи, относящиеся к отдельным видам оборудования радиосвязи, частные требования к условиям испытаний и измерений и требования к испытательному оборудованию, относящегося к этим видам оборудования радиосвязи  утверждаются Постановлением Правительства Российской Федерации и при необходимости должны применяться совместно требованиями настоящего Федерального закона. При обстоятельствах, когда ни один из разделов Федерального закона не описывает полностью необходимые условия для испытаний данного вида оборудования на соответствие требованиям ЭМС, и когда отсутствует Постановление Правительства РФ, в дополнение к требованиям настоящего Федерального закона могут применяться данные изготовителя.

Настоящий Федеральный закон не содержит требований, относящихся к антенному порту и помехам от порта корпуса оборудования радиосвязи или совокупности такого оборудования и сопутствующего вспомогательного оборудования. Эти технические требования  относятся к нормативным актам, обеспечивающим  эффективное использование радиочастотного спектра для разных видов продукции, и регулируются законодательством РФ о связи.

### Классификация условий эксплуатации оборудования радиосвязи

- Классификация условий эксплуатации оборудования радиосвязи утверждается Постановлением правительства РФ.

### Исключения из области применения

Допустимые условия эксплуатации должны декларироваться изготовителем и отражаться в документации на оборудование.

Настоящий Федеральный закон не охватывает те случаи, когда потенциальный источник помех создает отдельные повторяющиеся кратковременные явления или такое явление присутствует постоянно, например, при нахождении вблизи радиолокационной станции или радиовещательного передающего центра. В подобных ситуациях может потребоваться применение специальных мер защиты, применяемых либо к источнику помех, либо к чувствительному оборудованию, либо к ним обоим.

Соответствие оборудования радиосвязи требованиям данного Федерального закона не означает выполнения любых других требований, относящихся к управлению радиочастотным спектром или эксплуатации данного оборудования (например, требований лицензирования).

Оборудование радиосвязи, предназначенное для использования в морских условиях, исключается из рассмотрения данного Федерального закона в отношении ЭМС.

Классификация оборудования радиосвязи.

При испытаниях  на соответствие требований ЭМС, ИО радиосвязи и/или относящееся к ней вспомогательное оборудование делятся на три класса:

- оборудование для стационарного применения (например, аппаратура базовой станции); или

- оборудование для применения на транспорте (например, мобильное оборудование); или

- оборудование для портативного использования (портативное).

Данная классификация определяет программу испытаний при испытаниях ЭМС для оборудования радиосвязи. Однако, для радиоаппаратуры и/или вспомогательного оборудования, допускающих несколько вариантов применения, действуют следующие дополнительные правила:

- оборудование радиосвязи и/или вспомогательная аппаратура для портативного использования, либо их совокупность, для которых предусмотрена возможность эксплуатации с питанием от бортовой сети автомобиля, должны также испытываться как оборудование для применения на транспорте;

- оборудование радиосвязи и/или вспомогательная аппаратура для портативного использования или применения на транспорте, либо их совокупность, для которых предусмотрена возможность эксплуатации с питанием от стационарной сети переменного или постоянного тока, должны также испытываться как оборудование для стационарного применения.

Для радиоаппаратуры и/или вспомогательного оборудования, допускающих несколько вариантов применения, необходимо принимать во внимание более одного набора испытаний, определяемых  по таблице 4-1 статьи 30.

Кроме того, оборудование радиосвязи, встроенное в базовое оборудование, также должно удовлетворять требованиям настоящей главы.

Условия испытаний

## Общие положения.

Оборудование радиосвязи должно испытываться при стандартных условиях, соответствующих условиям применения изделий, либо в соответствии с условиями, указанными в сопроводительной документации. Условия испытаний должны укладываться в указанные изготовителем диапазоны температур, влажностей и питающих напряжений. Условия испытаний должны быть зафиксированы в протоколе испытаний. Конфигурация ИО, и режим его работы, должны представлять типичные условия эксплуатации и фиксироваться в протоколе испытаний.

Другие условия и методы испытаний, специфические для разных видов оборудования радиосвязи утверждаются Постановлением правительства РФ.

## Диапазоны радиочастотного излучения оборудования радиосвязи, исключаемые из программы испытаний по ЭМС.

Исключение из программы испытаний определенных диапазонов радиочастот может применяться к оборудованию радиосвязи, работающему на частотах до 2 ГГц, либо с рабочей частотой выше 2 ГГц, но с полосой излучаемых радиочастот, заходящей ниже 2 ГГц. Для оборудования с рабочими частотами выше 2 ГГц и полосой излучаемых радиочастотных сигналов, не заходящей ниже 2 ГГц, исключение диапазонов не применяется. Исключаемые диапазоны всегда зависят от вида оборудования и определяются в Постановлениях Правительства Российской Федерации, определяющих требования к условиям испытаний, относящихся к конкретному виду аппаратуры радиосвязи.

Программа испытаний оборудования радиосвязи.

Применимость испытаний ЭМС зависит от конкретного вида испытываемого радио- и/или вспомогательного оборудования. Все виды испытаний ЭМС связаны с определенными портами. Программа испытаний оборудования радиосвязи определяется из таблицы 4-1.

Таблица 4-1. Программа испытаний эмиссии  помех для оборудования радиосвязи и вспомогательного оборудования

| Измеряемое явление | Применяется к портам | Требования по испытаниям оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Радиоаппаратура и вспомогательное оборудование для стационарного применения | Радиоаппаратура и вспомогательное оборудование для применения на транспорте | Радиоаппаратура и вспомогательное оборудование для портативного использования |
| Излучаемые помехи | Порт корпуса вспомогательного оборудования | применяется | применяется | применяется |
| Кондуктивные помехи | Входной/выходной порт питания постоянного тока | применяется | Применяется | _ |
| Кондуктивные помехи | Входной/выходной порт сети переменного тока | применяется | _ | _ |

Если конкретный вид испытуемого оборудования не оснащен тем или иным портом, либо на то имеются практические или технические причины, соответствующие испытания ЭМС могут не проводиться. В таких случаях необходимые спецификации или ограничения применимости различных видов испытаний ЭМС для рассматриваемой аппаратуры утверждаются Постановлением Правительства РФ.

Сигнальные и управляющие порты, предназначенные для подключения к линиям, которые могут нести постоянное напряжение, должны оцениваться исключительно как сигнальные и управляющие порты.

Методы измерения и нормы помех, создаваемых ИО.

## Конфигурация ИО.

Данный параграф определяет требования к испытываемой конфигурации ИО:

- измерения должны проводиться в соответствующем обычному применению режиме работы, при котором генерируются максимальные помехи в исследуемом диапазоне частот;

- оборудование должно использоваться в конфигурации, представляющей типичный способ применения, насколько это возможно практически;

- если оборудование радиосвязи оборудовано антенной, допускающей отсоединение, оно должно испытываться с антенной, установленной так, как это типично для предполагаемого обычного использования, если только не заявлено, что антенна является съемной;

- если ИО является частью системы или может соединяться с вспомогательным оборудованием, то допускается проверка ее в соединении с минимальной представительной конфигурацией вспомогательного оборудования, необходимой, чтобы задействовать все порты;

- если оборудование оснащено большим числом портов, необходимо выбрать для испытаний достаточное число таких портов, чтобы имитировались нормальные условия эксплуатации и в проверке участвовали все различные виды окончаний;

- порты, к которым при нормальной работе осуществляется подключение, должны быть соединены с вспомогательным оборудованием или с отрезками кабеля необходимой длины, имитирующими полное сопротивление такого дополнительного оборудования. Входные и выходные радиочастотные порты должны оснащаться соответствующими эквивалентами нагрузки;

- используемая конфигурация и режим работы во время проведения измерений должны быть точно отражены в протоколе испытаний.

## Излучаемые ИРП  от корпуса вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от оборудования радиосвязи.

В этих испытаниях оценивается способность вспомогательного оборудования ограничивать излучение внутренних помех за пределы его корпуса.

Испытания применяются только для вспомогательного оборудования, не входящего в состав аппаратуры радиосвязи и предназначенного для самостоятельных измерений, согласно заявлению изготовителя. Данное испытание должно проводиться на типичной конфигурации вспомогательного оборудования.

Данное испытание не применяется к вспомогательному оборудованию, встроенному в аппаратуру радиосвязи или предназначенному для измерений в комплексе с такой аппаратурой.

### Методы испытаний

Испытания должны выполняться в соответствии с требованиями главы 3.

### Нормы излучаемых ИРП.

При проведении измерений в соответствии с требованиями главы 3 (на расстоянии 10 м), эмиссия помех от вспомогательного оборудования должна соответствовать нормам, установленным для класса Б по классификации главы 3.

Как альтернатива, для вспомогательного оборудования, предназначенного для использования только в условиях телекоммуникационных центров, могут применяться нормы, установленные для класса А по классификации главы 3 (также при измерении на расстоянии 10 м).

# Кондуктивные помехи на портах входа/выхода питания постоянного тока.

В этих испытаниях оценивается способность испытываемого оборудования ограничивать попадание внутренних помех на входные/выходные порты питания постоянным напряжением.

Испытания применяются к аппаратуре радиосвязи и вспомогательному оборудованию, которые предназначены для стационарного использования и могут иметь кабели постоянного напряжения питания с длиной более 3 м.

Если длина кабеля постоянного напряжения питания оборудования радиосвязи и/или вспомогательной аппаратуры не превышает 3 м и он служит для непосредственного соединения со специально для этого предназначенным блоком питания, преобразующим переменное напряжение сети в постоянное, то измерения должны выполняться на сетевом входе переменного напряжения этого блока питания. Если длина выходного кабеля блока питания превышает 3м, то измерения дополнительно должны проводиться на порту испытываемого оборудования, предназначенном для подачи постоянного напряжения питания.

Эти испытания должны проводиться на типичной конфигурации аппаратуры радиосвязи, относящегося к ней вспомогательного оборудования, или их совокупности.

### Методы испытаний

Испытания должны выполняться в соответствии с требованиями главы 3,  к источнику питающего постоянного напряжения должен быть подключен эквивалент питающей сети.

Диапазон измеряемых частот составляет от 150 кГц до 30 МГц. Если испытывается передатчик, работающий на частотах ниже 30 МГц, то при измерениях в режиме передачи применяется положение об исключаемых диапазонах (см. 29.2).

При измерении помех на выходных портах постоянного напряжения они должны через эквивалент питающей сети соединяться с нагрузкой, обеспечивающей номинальный ток нагрузки источника.

### Нормы кондуктивных помех от оборудования радиосвязи на портах входа/выхода питания постоянного тока.

При использовании измерительного приемника с детектором соответствующего типа оборудование должно соответствовать нормам  среднего и квазипикового значений, установленных для оборудования класса Б по классификации главы 3.

Если норма для среднего значения соблюдается при использовании квазипикового детектора, оборудование считается удовлетворяющим обоим требованиям, и измерения с детектором средних значений не проводятся.

Как альтернатива, для оборудования, предназначенного для использования только в условиях телекоммуникационных центров, могут применяться нормы, установленные для оборудования класса А по классификации главы 3.

## Кондуктивные помехи на портах входа/выхода питания переменного тока.

В этих испытаниях оценивается способность испытываемого оборудования ограничивать попадание внутренних помех на входные/выходные порты питающей сети переменного напряжения.

Данные испытания применяются к аппаратуре радиосвязи и вспомогательному оборудованию, которые предназначены для стационарного использования и питаются от сети переменного тока.

Испытания должны проводиться на типичной  конфигурации аппаратуры радиосвязи, относящегося к ней вспомогательного оборудования, или их совокупности.

### Метод испытаний

Испытания выполняются в соответствии с требованиями главы 3. К источнику питающего переменного напряжения должен быть подключен эквивалент сети питания.

Диапазон измеряемых частот составляет от 150 кГц до 30 МГц. Если испытывается передатчик, работающий на частотах ниже 30 МГц, применяется положение об исключаемых диапазонах (см. 29.2), чтобы проводить измерения в режиме передачи.

При измерении помех на выходных портах переменного сетевого напряжения они должны через эквивалент питающей сети соединяться с нагрузкой, обеспечивающей номинальный ток нагрузки источника. Если выходной порт сетевого напряжения напрямую (или через автоматический выключатель) соединен с входным портом питания испытываемого оборудования от сети переменного тока, то отдельное испытание выходного порта не проводится.

    - Нормы кондуктивных помех от оборудования радиосвязи на портах входа/выхода питания переменного тока.

При использовании измерительного приемника с детектором соответствующего типа оборудование должно соответствовать нормам  среднего и квазипикового значений, установленных для оборудования класса Б по классификации главы 3.

Измерения должны проводиться в соответствии с методом, изложенным в 31.4.1. Если норма для среднего значения соблюдается при использовании квазипикового детектора, оборудование считается удовлетворяющим обоим требованиям, и измерения с детектором средних значений не проводятся.

Как альтернатива, для оборудования, предназначенного для использования только в условиях телекоммуникационных центров, могут применяться нормы, установленные для оборудования класса А по классификации главы 3.

# ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Процедура обязательного подтверждения соответствия.

Подтверждение соответствия категорий ОИТ, перечисленных в статье 34, производится путем декларирования соответствия на основе собственных доказательств соответствия устанавливаемым требованиям.

Обязательное декларирование производится исключительно для категорий ОИТ, перечисленных в статье 34.  Для других категорий ОИТ обязательного подтверждения соответствия не требуется.

Срок действия декларации для ОИТ устанавливается 7 лет.

При указании адреса изготовителя ОИТ в декларации указывается фактический или юридический адрес фирмы-изготовителя (носителя торговой марки), либо адрес компании или физического лица, выполняющего функции представительства фирмы-изготовителя на территории РФ.

Доказательственная база декларации.

Для целей обязательного подтверждения соответствия по данному Федеральному закону, в качестве доказательственной базы могут применяться протоколы испытаний продукции на соответствие требованиям настоящего Федерального закона, или следующие документы:

в отношении требований безопасности:

- протокол испытаний продукции на соответствие требованиям международного стандарта IEC 60950 (в части требований по безопасности для зарубежной продукции) или аналогичного российского национального стандарта, или

- сертификат соответствия международной схемы сертификации СБ;

в отношении требований по ЭМС для ОИТ (кроме устройств, основной функцией которых является передача и/или прием радиосигналов):

- протокол испытаний продукции на соответствие требованиям международного стандарта EN 55022 или CISPR 22 или аналогичного российского национального стандарта;

в отношении требований по ЭМС для устройств ОИТ, основной функцией которых является передача и/или прием радиосигналов:

- протокол испытаний продукции на соответствие требованиям главы 4 настоящего СТР,  или

- протокол испытаний продукции на соответствие требованиям соответствующего данной категории продукции международного стандарта серии EN 301 489.

При наличии у изготовителя сертифицированной системы качества, охватывающей процессы разработки и производства продукции, сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO9001 может также служить доказательственной базой декларирования по всем разделам требований к ОИТ.

При использовании на рынке наименования продукции иного, нежели указано в протоколах испытаний, в состав доказательственной базы включается также заявление декларанта (изготовителя) об идентичности декларируемой продукции образцам, указанным в протоколах испытаний.

Перечень продукции ОИТ, для которой необходимо обязательное подтверждение соответствия.

Обязательному подтверждению соответствия подлежат:

- устройства питания ОИТ, поставляемые отдельно от основного изделия, не предназначенные для установки в его корпус;

- любое ОИТ по 2.1, имеющее собственный корпус, дающий возможность использовать ОИТ вне корпуса других устройств, и питаемое от напряжения свыше 42 В;

- зарядные устройства для аккумуляторов питания ОИТ.

# КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Принципы государственного контроля  ОИТ.

Основными принципами государственного контроля ОИТ является его выборочность, адресность и бесплатность его проведения в случае отсутствия несоответствий оборудования требованиям настоящего Федерального закона.

При выборе оборудования информационной техники, подлежащего государственному контролю по формам (б) и (в) статьи 36 могут использоваться данные мониторинга рынка, публикации в печати, сведения, поступившие от потребителей, сведения о рекламациях и инцидентах с безопасностью продукции, а также данные, которые могут быть предоставлены изготовителем или заявителем декларации соответствия, или иные сведения, использование которых не является нарушением коммерческой или иной тайны, охраняемой законом.

Формы государственного контроля ОИТ.

Государственный контроль соответствия оборудования информационной техники требованиям настоящего Федерального закона может производиться в следующих формах:

а.     проверки наличия копии декларации соответствия изделий требованиям

настоящего Федерального закона у продавца;

б.   проверки действительности декларации путем анализа имеющейся у заявителя доказательственной базы;

в.   контрольных закупок органом государственного контроля образцов изделий и определения их соответствия установленным требованиям путем испытаний.

# Государственный контроль по форме (а) проводит Государственная торговая инспекция, по формам (б) и (в) – федеральный орган по техническому регулированию.

Образцы ОИТ для испытаний при государственном контроле.

Контроль соответствия продукции на потребительском рынке по форме (в)  производится исключительно путем контрольных закупок продукции и последующих испытаний закупленных образцов в соответствии с методами и условиями испытаний, установленными настоящим Федеральным законом, за исключением испытаний разрушающего характера применительно к дорогостоящей технике. Контроль результатов разрушающих испытаний проводится по данным изготовителя.

Государственный контроль соответствия ОИТ, не поступающего в розничную продажу, или контроль техники, закупка которой для испытаний нецелесообразна, проводится в формах (а) или (б).

В случаях, когда для государственного контроля не могут использоваться специально закупаемые изделия, контроль производится на основании данных изготовителя, или на основе доказательственной базы декларации.

Образцы, закупаемые для испытаний, не должны быть подвергнуты до испытаний каким-либо изменениям конструктивного характера, в результате которых соответствие оборудования установленным требованиям может быть изменено.

Перечень ОИТ, подлежащей государственному контролю по форме (в) и способы  реализации после испытаний закупаемых образцов устанавливается постановлением Правительства РФ.

Результаты испытаний при государственном контроле ОИТ.

Требования настоящего Федерального закона к оборудованию информационных технологий проверяются при проведении государственного контроля в соответствии с методиками и условиями, утвержденными постановлением Правительства.

При проведении государственного контроля испытания и выводы о несоответствии оборудования требованиям настоящего Федерального закона могут производиться лишь при соблюдении методов и  норм статистических выборок  образцов и условий испытаний, установленных настоящим законом.

Ответственность за невыполнение требований настоящего закона.

Ответственность за обеспечение и контроль выполнения требований настоящего закона возлагается на организации, занимающиеся производством и/или реализацией оборудования информационной техники.

Должностные и ответственные лица организаций за нарушения требований настоящего закона могут привлекаться к административной и уголовной ответственности в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

# ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Переходные положения

# Text boxes

UV

SSS

ВНИМАНИЕ!

БОЛЬШОЙ ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЬ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

К СЕТИ ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

БОЛЬШОЙ ТОК УТЕЧКИ

ЗАЗЕМЛИТЬ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

К СЕТИ ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

БОЛЬШОЙ ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЬ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

К ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ВНИМАНИЕ!

БОЛЬШОЙ ТОК ПРИКОСНОВЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЬ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

К СЕТИ ПИТАНИЯ